## год
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2019 | года
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железхный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 0.041667
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №3 | ВЛ | ПС 35/10кВ Сынтул ВЛ 10кВ, ф4, тп6 | 10 (10.5) | 43464.084 | 43464.2812 | В | 4.7333 | ВЛ 10кВ, Ф4 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 218.5 | 0 | №1 30.12.2018 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
2 | Участок №3 | ВЛ | ПС 35/10кВ Сынтул ВЛ 10кВ, ф4, тп1 | 0.38 | 43484.0097 | 43484.1056 | В | 2.3 | ВЛ 0,4кВ, Ф2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 5.8 | 0 | №2 21.01.2018 | 3.4.8.4 | 4.4 | 1
3 | Участок №1 | ТП | ПС 110/35/10кВ Шостье ВЛ 10кВ, ф2, ЗТП2576, ф1 | 0.38 | 43512.334 | 43512.5312 | В | 4.7333 | ЗТП2576 ф.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2.73 | 0 | №3 17.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
4 | Участок №1 | ТП | ПС 35/10кВ Зеленино ВЛ 10кВ, ф3, ЗТП5, ф4. | 0.38 | 43513.6347 | 43513.7653 | В | 3.1333 | ЗТП5 ф.4 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 10.53 | 0 | №4 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
5 | Участок №1 | ТП | ПС 110/35/10кВ Касимов ВЛ 10кВ, ф12, МТП2591, ф.1 | 0.38 | 43513.8139 | 43513.85 | В | 0.86667 | МТП2591, ф.1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 7.656 | 0 | №5 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
6 | Участок №1 | ТП | ПС 35/10кВ Лашма ВЛ 10кВ, ф3, ЗТП8, ф2 | 0.38 | 43514.4187 | 43514.5 | В | 1.95 | ЗТП8, ф2. | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3.185 | 0 | №6 19.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
7 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Телебукино ВЛ 10кВ, ф14 | 10 (10.5) | 43517.2931 | 43517.5639 | В | 6.5 | ВЛ 10кВ, ф14 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 37.005 | 0 | №7 19.02.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | Участок №1 | ТП | ПС 110/35/10кВ Шостье ВЛ 10кВ, ф2, ЗТП2576, ф1 | 0.38 | 43512.334 | 43512.5312 | В | 4.7333 | ЗТП2576 ф.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2.73 | 0 | №3 17.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
4 | Участок №1 | ТП | ПС 35/10кВ Зеленино ВЛ 10кВ, ф3, ЗТП5, ф4. | 0.38 | 43513.6347 | 43513.7653 | В | 3.1333 | ЗТП5 ф.4 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 10.53 | 0 | №4 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
5 | Участок №1 | ТП | ПС 110/35/10кВ Касимов ВЛ 10кВ, ф12, МТП2591, ф.1 | 0.38 | 43513.8139 | 43513.85 | В | 0.86667 | МТП2591, ф.1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 7.656 | 0 | №5 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
6 | Участок №1 | ТП | ПС 35/10кВ Лашма ВЛ 10кВ, ф3, ЗТП8, ф2 | 0.38 | 43514.4187 | 43514.5 | В | 1.95 | ЗТП8, ф2. | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3.185 | 0 | №6 19.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
7 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Телебукино ВЛ 10кВ, ф14 | 10 (10.5) | 43517.2931 | 43517.5639 | В | 6.5 | ВЛ 10кВ, ф14 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 37.005 | 0 | №7 19.02.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Лашма ВЛ 10кВ, ф5 | 10 (10.5) | 43541.4597 | 43541.6125 | В | 3.6667 | ВЛ 10кВ, ф5 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 51.175 | 0 | №8 18.03.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
9 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Затон ВЛ 10кВ, ф2 | 10 (10.5) | 43565.7083 | 43565.8438 | В | 3.25 | ВЛ 10кВ, №2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 9.575 | 0 | №9 10.04.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Затон ВЛ 10кВ, ф2 ТП Бургаз , ф1 | 0.38 | 43567.625 | 43567.7917 | В | 4 | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3.38 | 0 | №10 11.04.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
11 | Участок №1 | ВЛ | ПС110/10кВ Бельки ф.6 ВЛ10кВ№6 | 10 (10.5) | 43568.2708 | 43568.2986 | В | 0.66667 | ВЛ 10кВ, №6 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 88.535 | 0 | №11 15.04.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | Участок №1 | ВЛ | ПС Сабурово 110/10кВ ВЛ 10кВ ф.7 | 11 (10.5) | 43579.5222 | 43579.5299 | В | 0.18333 | ВЛ 10кВ, №7 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 511.54 | 0 | №12 15.04.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
20 | Участок №1 | ВЛ | ТП Бургаз ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 43585.5 | 43585.5833 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.91 | 0 | х | х | х | 1
21 | Участок №1 | ВЛ | ТП 2553 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 43591.4583 | 43591.625 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ, №1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.975 | 0 | х | х | х | 1
22 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №5 | 10 (10.5) | 43598.2917 | 43598.4375 | П | 3.5 | ВЛ 10кВ, №5 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 48.35 | 0 | х | х | х | 1
23 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №3 | 10 (10.5) | 43598.9167 | 43599.1667 | В | 6 | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 53.61 | 0 | №13 15.04.2020 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
24 | Участок №3 | ВЛ | ПС110/10кВ Бельки ф.6 ВЛ10кВ№6 | 10 (10.5) | 43598.9167 | 43599.5417 | В | 15 | ВЛ 10кВ, №6 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 160.35 | 0 | №14 10.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
25 | Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №5, ЗТП8 | 10 (10.5) | 43599.0833 | 43599.4167 | В | 8 | ЗТП8 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 31.85 | 0 | №15 11.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
26 | Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №5, ЗТП8 | 10 (10.5) | 43599.875 | 43599.9583 | В | 2 | ЗТП8 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 37.85 | 0 | №16 10.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
27 | Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №3 КТП 2 | 10 (10.5) | 43599.4028 | 43599.4444 | В | 1 | КТП2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | №17 10.04.2020 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
28 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Телебукино ВЛ.11 | 10 (10.5) | 43600.3958 | 43600.4236 | В | 0.66667 | ВЛ 10кВ, №11 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 44.53 | 0 | №18 10.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
29 | Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №3 КТП 2 | 10 (10.5) | 43600.4375 | 43600.5 | П | 1.5 | КТП2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | №19 10.04.2022 | 3.4.13.3 | 4.12 | 0
29 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Телебукино ВЛ.11 | 10 (10.5) | 43617.7083 | 43617.8125 | В | 2.5 | ВЛ 10кВ, №11 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 44.53 | 0 | №19 02.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
30 | Участок №1 | ТП | ПС Лашма 35/10кВ ВЛ 10кВ №5, ЗТП8 | 10 (10.5) | 43617.7083 | 43617.7917 | В | 2 | ЗТП8 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 31.85 | 0 | №20 12.06.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
31 | Участок №3 | ВЛ | ПС110/10кВ Бельки ф.6 ВЛ10кВ№6 | 10 (10.5) | 43617.0069 | 43617.3403 | В | 8 | ВЛ 10кВ, №6 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 160.35 | 0 | №21 10.06.2019 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
32 | Участок №1 | ВЛ | ПС110/35/10кВ Касимов ф.12. | 10 (10.5) | 43621.375 | 43621.5486 | П | 4.1667 | ВЛ 10кВ, №12 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 33.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | Участок №1 | ВЛ | ПС110/35/10кВ Касимов ф.12. ТП-2589 ф.2 | 0.38 | 43621.5417 | 43621.6667 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | Участок №1 | ВЛ | ПС110/35/10кВ Касимов ф.12. ТП-2589 ф.2 | 0.38 | 43622.4167 | 43622.625 | П | 5 | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | Участок №1 | ТП | ПС35/10кВ Затон ф.2 ТП Бургаз | 0.38 | 43623.5 | 43623.5833 | П | 2 | ТП Бургаз | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашма 35/10кВ ВЛ 10кВ №5, ЗТП8 | 0.38 | 43627.4375 | 43627.4792 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ, №3 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | Участок №1 | 0 | ПС110/35/10кВ Касимов ф.12. ТП-2589 ф.2 | 0.38 | 43630.4167 | 43630.625 | П | 5 | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
44 | Участок 3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП1 Сынтул | 0.38 | 43647.375 | 43647.5833 | П | 5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 34.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
45 | Участок 3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП1 Сынтул | 0.38 | 43648.375 | 43648.5833 | П | 5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 34.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
46 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 43648.4271 | 43648.4583 | П | 0.75 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
47 | Участок 1 | ВЛ | ВЛ 10кВ№5 от ПС Лашма 35/10кВ | 10 (10.5) | 43649.4167 | 43649.625 | П | 5 | ВЛ10кВ | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 112.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 43650.4271 | 43650.4722 | П | 1.0833 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
49 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 43650.5625 | 43650.5833 | П | 0.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
50 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 43651.3958 | 43651.5417 | П | 3.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП5 Елатьма | 0.38 | 43655.4167 | 43655.5 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
52 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП Елатьма 10кВ ф.3 | 10 (10.5) | 43655.6743 | 43655.6896 | В | 0.36667 | ВЛ 10кВ №3 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 627.2 | 0 | №19 02.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
53 | Участок №3 | ВЛ | ПС110/10кВ Бельки ф.6 ВЛ10кВ№6 | 10 (10.5) | 43656.0486 | 43656.3403 | В | 7 | ВЛ 10кВ №6 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 340 | 0 | №21 02.06.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
54 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 43656.375 | 43656.5 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
55 | Участок 3 | ВЛ | ВЛ10кВ №4 Сынтул | 10 (10.5) | 43656.4167 | 43656.6667 | П | 6 | ВЛ 10кВ №4 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 1 | 1047 | 0 | 241.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
56 | Участок 1 | ТП | ТП 2479 РУ 10кВ | 10 (10.5) | 43656.5 | 43656.5833 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
57 | Участок 1 | ТП | ТП 2369 РУ 10кВ | 10 (10.5) | 43656.5833 | 43656.6667 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 43657.375 | 43657.5208 | П | 3.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
59 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП2 Елатьма | 0.38 | 43665.375 | 43665.4792 | П | 2.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 34.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
60 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП10 Елатьма | 0.38 | 43665.5 | 43665.5417 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 34.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
61 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП5 Елатьма | 0.38 | 43668.375 | 43668.5 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
62 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 43669.4375 | 43669.5625 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
63 | Участок 1 | ТП | ТП 8 РУ 10кВ | 10 (10.5) | 43669.4583 | 43669.5417 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 100.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
64 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП5 Елатьма | 0.38 | 43669.5729 | 43669.5938 | П | 0.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
65 | Участок 1 | ТП | ТП 2579 РУ 10кВ | 10 (10.5) | 43669.5417 | 43669.625 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
66 | Участок №1 | ВЛ | ПС110/10кВ Шостье ф.2 ВЛ10кВ№2 | 10 (10.5) | 43669.6667 | 43669.7708 | В | 2.5 | ВЛ 0,4кВ, №5 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 33.8 | 0 | №21 02.06.2019 | 3.4.8.4 | 4.4 | 1
67 | Участок 1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП 4 Ташенка | 0.38 | 43670.375 | 43670.6875 | П | 7.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
68 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП5 Елатьма | 0.38 | 43670.3958 | 43670.4792 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
69 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП5 Елатьма | 0.38 | 43671.4167 | 43671.5833 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
70 | Участок 1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП 4 Ташенка | 0.38 | 43671.5833 | 43671.6875 | П | 2.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 104.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
71 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 43672.375 | 43672.5 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
72 | Участок №1 | ВЛ | ПС Зеленино 35/10кВ ВЛ 10кВ №3, ЗТП5 ф.5 | 0.38 | 43674.875 | 43674.9792 | В | 2.5 | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 28.8 | 0 | №22 24.06.2019 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
73 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 43678.375 | 43678.5 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
74 | Участок №1 | ТП | ТП Бургаз | 10 (10.5) | 43678.4583 | 43678.6667 | П | 5 | ТП Бургаз | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
75 | Участок №1 | ТП | ТП 2284 Рыбхоз | 0.38 | 43683.4167 | 43683.4583 | П | 1 | ТП 2284 Рыбхоз | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
76 | Участок №1 | ВЛ | КРУН ВЛ10кВ№3 | 10 (10.5) | 43690.5 | 43690.625 | П | 3 | КРУН ВЛ10кВ№3 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 72.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
77 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП5 Гусь-Железный | 0.38 | 43683.4167 | 43683.4583 | В | 1 | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.42 | 0 | №72/1 07.08.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
78 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП Елатьма 10кВ ф.3 | 10 (10.5) | 43685.3556 | 43685.3618 | В | 0.15 | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 359.92 | 0 | №73 09.08.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
79 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП2218 ф.2 | 0.38 | 43686.6667 | 43686.75 | В | 2 | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.08 | 0 | №74 10.08.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
80 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП Елатьма 10кВ ф.3 | 10 (10.5) | 43687.9222 | 43687.9375 | В | 0.36667 | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 359.92 | 0 | №75 10.08.2019 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
81 | Участок №3 | ТП | ТП2 Гусь-Железный | 10 (10.5) | 43692.625 | 43692.6875 | П | 1.5 | ТП2 Гусь-Железный | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
82 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ10кВ Ф12 ПС Касимов | 10 (10.5) | 43693.1875 | 43693.3333 | В | 3.5 | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 92.84 | 0 | №76 10.08.2019 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
83 | Участок №1 | ВЛ | ПС110/10кВ Шостье ф.2 ВЛ10кВ№2 | 10 (10.5) | 43694.6875 | 43694.8333 | В | 3.5 | ВЛ 10кВ, №2 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 18.92 | 0 | №78.10.08.2019 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
84 | Участок №1 | ВЛ | ПС Зеленино 35/10кВ ВЛ 10кВ №3, ЗТП5 ф.5 | 10 (10.5) | 43694.7083 | 43694.8333 | В | 3 | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 31.68 | 0 | №77 10.08.2019 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
85 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП Елатьма 10кВ ф.3 | 10 (10.5) | 43695.2347 | 43695.25 | В | 0.36667 | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 359.92 | 0 | №79 10.08.2019 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
86 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП6 Гусь-Железный | 0.38 | 43697.4167 | 43697.5417 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП6 Гусь-Железный | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
87 | Участок №1 | ТП | ТП Бургаз | 10 (10.5) | 43697.4583 | 43697.6667 | П | 5 | ТП Бургаз | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Участок №3 | ТП | РУ10кВ ЗТП 8 | 10 (10.5) | 43700.4167 | 43700.5625 | П | 3.5 | РУ10кВ ЗТП 8 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
89 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП1 Гусь-Железный | 0.38 | 43703.5417 | 43703.5833 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП1 Гусь-Железный | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 38.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
89 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бургаз | 0.38 | 43711.4167 | 43711.5417 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Участок №2 | ВЛ | ВТР КТП7 Елатьма | 10 (10.5) | 43711.4417 | 43712.4146 | В | 23.35 | ВЛ 10кВ, №2160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189 | 0 | №80 05.09.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 1
91 | Участок №1 | ТП | ТП2589 | 10 (10.5) | 43712.375 | 43712.4167 | П | 1 | ТП2589 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
92 | Участок №1 | ТП | ТП2591 | 0.38 | 43713.3958 | 43713.5 | П | 2.5 | ТП2591 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
93 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП2 Гусь-Ж | 0.38 | 43713.4167 | 43713.5417 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП2 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 27.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
94 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 10кВ №4 ПС Зеленино | 10 (10.5) | 43713.4167 | 43713.5417 | В | 3 | ВЛ 10кВ, №4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 32.12 | 0 | №81 05.09.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 1
95 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №13 ЗТП 2369 | 0.38 | 43714.4167 | 43714.5417 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ №13 ЗТП 2369 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 24.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
96 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП2 | 0.38 | 43718.4167 | 43718.6667 | П | 6 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Участок №2 | ТП | ВЛ 0,4кВ №3 КТП12 | 0.38 | 43719.4062 | 43719.4479 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
98 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС Бельки ф.6 | 10 (10.5) | 43719.5 | 43719.5833 | В | 2 | ВЛ 10кВ, №6 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 365.76 | 0 | №82 12.09.2020 | 3.4.8 | 4.4 | 0
99 | Участок №2 | ТП | ВЛ 0,4кВ №1 КТП5 | 0.38 | 43721.375 | 43721.4167 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
100 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.12 от ТП2589 | 10 (10.5) | 43725.3958 | 43725.5 | П | 2.5 | ВЛ 10кВ ф.12 от ТП2589 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
101 | Участок №3 | ТП | ВТР ТП2535 Клетино | 10 (10.5) | 43725.4167 | 43725.4583 | П | 1 | ВТР ТП2535 Клетино | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
102 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.12 от ТП2589 | 10 (10.5) | 43726.4167 | 43726.5833 | П | 4 | ВЛ 10кВ ф.12 от ТП2589 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
103 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 10кВ ЗТП 2160 | 10 (10.5) | 43726.4167 | 43727.5833 | П | 28 | ВЛ 10кВ ЗТП 2160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП6 Сынтул | 0.38 | 43728.4375 | 43728.5 | В | 1.5 | ВЛ 0,4кВ, №1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 10.56 | 0 | №83 23.09.2021 | 3.4.8 | 4.4 | 1
105 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №7 ЗТП 2478 | 0.38 | 43728.3958 | 43728.4375 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ №7 ЗТП 2478 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 53.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
106 | Участок №3 | ТП | РУ 0,4кВ №2 ТП5 Гусь-Ж | 0.38 | 43732.4167 | 43732.4375 | П | 0.5 | РУ 0,4кВ №2 ТП5 Гусь-Ж | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 78.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
107 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 11 ф.2 ПС ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 43740.375 | 43740.6042 | П | 5.5 | ВЛ 0,4кВ КТП 11 ф.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
108 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 11 ф.2 ПС ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 43741.375 | 43741.6458 | П | 6.5 | ВЛ 0,4кВ КТП 11 ф.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
109 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 11 ф.2 ПС ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 43742.375 | 43742.6458 | П | 6.5 | ВЛ 0,4кВ КТП 11 ф.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
110 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 12 ф.2 ПС ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 43744.2222 | 43744.4792 | В | 6.1667 | ВЛ 0,4кВ КТП 12 ф.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 | 0 | №80 05.09.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 1
111 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ЗТП 5 ф.2 ПС Зеленино 35/10кВ ф.3 | 0.38 | 43743.0069 | 43743.4097 | В | 9.6667 | ВЛ 0,4кВ ЗТП 5 ф.2 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 27.28 | 0 | №81 05.09.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 1
112 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ЗТП 5 ф.2 ПС Зеленино 35/10кВ ф.3 | 0.38 | 43746.4583 | 43746.5625 | П | 2.5 | ВЛ 0,4кВ ЗТП 5 ф.2 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 27.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
113 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 7 ПС Сынтул 35/10кВ ф.4 | 0.38 | 43752.4167 | 43752.5 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ КТП 7 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ЗТП 2369 ПС Телебукино 35/10кВ ф.11 | 0.38 | 43752.4167 | 43752.5 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ ЗТП 2369 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
115 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ЗТП 2369 ПС Телебукино 35/10кВ ф.11 | 0.38 | 43753.4167 | 43753.6667 | П | 6 | ВЛ 0,4кВ ЗТП 2369 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
116 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 7 ПС Сынтул 35/10кВ ф.4 | 0.38 | 43754.4167 | 43754.5833 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ КТП 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 96.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 7 ПС Сынтул 35/10кВ ф.4 | 0.38 | 43755.4167 | 43755.5417 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ КТП 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
118 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС Шостье 110/35/10кВ ф.2 | 10 (10.5) | 43759.375 | 43759.6667 | В | 7 | ВЛ 10кВ №2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 24.64 | 0 | №82 12.09.2020 | 3.4.8 | 4.4 | 1
119 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП 2553 ф.2 ПС Телебукино 35/10кВ ф.5 | 0.38 | 43759.4167 | 43759.7083 | П | 7 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
120 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 ГПП Касимов 110/35/10кВ | 10 (10.5) | 43763.3056 | 43763.3472 | В | 1 | ВЛ 10кВ №12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 | 0 | х | х | х | 0
121 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ ЗТП 5 ф.2 ПС Лашма 35/10кВ ф.5 | 10 (10.5) | 43772.5312 | 43772.6458 | В | 2.75 | ВЛ 10кВ №5 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 82.28 | 0 | №88 04.11.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
122 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 ГПП Касимов 110/35/10кВ | 10 (10.5) | 43772.6042 | 43772.6458 | В | 1 | ВЛ 10кВ №12 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 189 | 0 | №89 04.11.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
123 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2445 ПС Шостье110/35/10кВ ф.2 | 0.38 | 43773.5208 | 43773.625 | В | 2.5 | ВЛ 0,4кВ КТП 2445 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 9.9 | 0 | №90 05.11.2019 | 3.4.9.1 | 4.14 | 1
124 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 ГПП Касимов 110/35/10кВ | 10 (10.5) | 43774.2569 | 43774.7083 | В | 10.8333 | ВЛ 10кВ №12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | №91 06.11.2019 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
125 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС Шостье 110/35/10кВ ф.2 | 10 (10.5) | 43774.5417 | 43774.625 | П | 2 | ВЛ 10кВ №2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
126 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ ЗТП 2369 ПС Телебукино 35/10кВ ф.11 | 10 (10.5) | 43776.3125 | 43776.6458 | П | 8 | ВЛ 10кВ №11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
127 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС Шостье 110/35/10кВ ф.2 | 10 (10.5) | 43781.4167 | 43781.625 | П | 5 | ВЛ 10кВ №2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
128 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 2 ПС Телебукино 35/10кВ ф.14 | 0.38 | 43784.4167 | 43784.4583 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ КТП2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
129 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП6 ф.2 ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 43787.4792 | 43787.5833 | П | 2.5 | ВЛ 0,4кВ КТП6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
130 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП14 ф.1 ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 43788.3958 | 43788.6111 | П | 5.1667 | ВЛ 0,4кВ КТП14 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 104.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
131 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП14 ф.1 ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 43794.3854 | 43794.4375 | П | 1.25 | ВЛ 0,4кВ КТП14 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
132 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП6 ф.2 ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 43795.4479 | 43795.5833 | П | 3.25 | ВЛ 0,4кВ КТП6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
133 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП14 ф.1 ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 43796.4583 | 43796.4743 | П | 0.38333 | ВЛ 0,4кВ КТП14 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7171.312
Недоотпущено электроэнергии | [10 empty] | 30630.5247 |  |  |  |  | кВт*час

## Отчет_январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2019 | года
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железхный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 0.041667
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №3 | ВЛ | ПС 35/10кВ Сынтул ВЛ 10кВ, ф4, тп6 | 10 (10.5) | 2018-12-30 02:01 | 2018-12-30 06:45 | В | 4.7333 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, Ф4 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 218.5 |  | №1 30.12.2018 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
2 | Участок №3 | ВЛ | ПС 35/10кВ Сынтул ВЛ 10кВ, ф4, тп1 | 0.38 | 2019-01-19 00:14 | 2019-01-19 02:32 | В | 2.3 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ, Ф2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 5.8 |  | №2 21.01.2018 | 3.4.8.4 | 4.4 | 1

## Отчет_февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2019 | года
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железхный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 0.041667
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
3 | Участок №1 | ТП | ПС 110/35/10кВ Шостье ВЛ 10кВ, ф2, ЗТП2576, ф1 | 0.38 | 2019-02-16 08:01 | 2019-02-16 12:45 | В | 4.7333 | 2 | 2 | ЗТП2576 ф.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2.73 |  | №3 17.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
4 | Участок №1 | ТП | ПС 35/10кВ Зеленино ВЛ 10кВ, ф3, ЗТП5, ф4. | 0.38 | 2019-02-17 15:14 | 2019-02-17 18:22 | В | 3.1333 | 2 | 2 | ЗТП5 ф.4 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 10.53 |  | №4 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
5 | Участок №1 | ТП | ПС 110/35/10кВ Касимов ВЛ 10кВ, ф12, МТП2591, ф.1 | 0.38 | 2019-02-17 19:32 | 2019-02-17 20:24 | В | 0.86667 | 2 | 2 | МТП2591, ф.1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 7.656 |  | №5 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
6 | Участок №1 | ТП | ПС 35/10кВ Лашма ВЛ 10кВ, ф3, ЗТП8, ф2 | 0.38 | 2019-02-18 10:03 | 2019-02-18 12:00 | В | 1.95 | 2 | 2 | ЗТП8, ф2. | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3.185 |  | №6 19.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
7 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Телебукино ВЛ 10кВ, ф14 | 10 (10.5) | 2019-02-21 07:02 | 2019-02-21 13:32 | В | 6.5 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, ф14 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 37.005 |  | №7 19.02.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## Отчет_март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2019 | года
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железхный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 0.041667
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
3 | Участок №1 | ТП | ПС 110/35/10кВ Шостье ВЛ 10кВ, ф2, ЗТП2576, ф1 | 0.38 | 2019-02-16 08:01 | 2019-02-16 12:45 | В | 4.7333 | 2 | 2 | ЗТП2576 ф.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2.73 |  | №3 17.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
4 | Участок №1 | ТП | ПС 35/10кВ Зеленино ВЛ 10кВ, ф3, ЗТП5, ф4. | 0.38 | 2019-02-17 15:14 | 2019-02-17 18:22 | В | 3.1333 | 2 | 2 | ЗТП5 ф.4 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 10.53 |  | №4 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
5 | Участок №1 | ТП | ПС 110/35/10кВ Касимов ВЛ 10кВ, ф12, МТП2591, ф.1 | 0.38 | 2019-02-17 19:32 | 2019-02-17 20:24 | В | 0.86667 | 2 | 2 | МТП2591, ф.1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 7.656 |  | №5 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
6 | Участок №1 | ТП | ПС 35/10кВ Лашма ВЛ 10кВ, ф3, ЗТП8, ф2 | 0.38 | 2019-02-18 10:03 | 2019-02-18 12:00 | В | 1.95 | 2 | 2 | ЗТП8, ф2. | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3.185 |  | №6 19.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
7 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Телебукино ВЛ 10кВ, ф14 | 10 (10.5) | 2019-02-21 07:02 | 2019-02-21 13:32 | В | 6.5 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, ф14 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 37.005 |  | №7 19.02.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Лашма ВЛ 10кВ, ф5 | 10 (10.5) | 2019-03-17 11:02 | 2019-03-17 14:42 | В | 3.6667 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, ф5 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 51.175 |  | №8 18.03.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1

## Отчет_апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2019 | года
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железхный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 0.041667
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
9 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Затон ВЛ 10кВ, ф2 | 10 (10.5) | 2019-04-10 17:00 | 2019-04-10 20:15 | В | 3.25 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |  | 9.575 |  | №9 10.04.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Затон ВЛ 10кВ, ф2 ТП Бургаз , ф1 | 0.38 | 2019-04-12 15:00 | 2019-04-12 19:00 | В | 4 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |  | 3.38 |  | №10 11.04.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
11 | Участок №1 | ВЛ | ПС110/10кВ Бельки ф.6 ВЛ10кВ№6 | 10 (10.5) | 2019-04-13 06:30 | 2019-04-13 07:10 | В | 0.66667 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №6 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 1039 |  | 88.535 |  | №11 15.04.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | Участок №1 | ВЛ | ПС Сабурово 110/10кВ ВЛ 10кВ ф.7 | 11 (10.5) | 2019-04-24 12:32 | 2019-04-24 12:43 | В | 0.18333 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №7 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 1716 |  | 511.54 |  | №12 15.04.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## Отчет_апрель_(2) (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2019 | года
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железхный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 0.041667
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
9 | Участок №2 | ВЛ | ПС Сабурово 110/10кВ ВЛ 10кВ ф.7 КТП 5, ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 2019-03-26 08:45 | 2019-03-26 12:00 | П | 3.25 | х | х | ВЛ 0,4кВ, №1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |  | 16.03 |  | х | х | х
10 | Участок №2 | ВЛ | ПС Сабурово 110/10кВ ВЛ 10кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 15:30 | П | 6.5 | х | х | ВЛ 10кВ, №7 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 1716 |  | 511.54 |  | х | х | х | 0
11 | Участок №2 | ВЛ | ПС Сабурово 110/10кВ ВЛ 10кВ ф.7 КТП 8, ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 2019-04-06 08:30 | 2019-04-06 09:30 | П | 1 | х | х | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | 2.73 |  | х | х | х | 0
12 | Участок №2 | ВЛ | ПС Сабурово 110/10кВ ВЛ 10кВ ф.7 ЗТП 4, ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 2019-04-10 10:00 | 2019-04-10 11:30 | П | 1.5 | х | х | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |  | 18.705 |  | х | х | х | 0
13 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Затон ВЛ 10кВ, ф2 | 10 (10.5) | 2019-04-10 17:00 | 2019-04-10 20:15 | В | 3.25 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |  | 9.575 |  | №9 10.04.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
14 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Затон ВЛ 10кВ, ф2 ТП Бургаз , ф1 | 0.38 | 2019-04-12 15:00 | 2019-04-12 19:00 | В | 4 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ, №1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |  | 3.38 |  | №10 11.04.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
15 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Затон ВЛ 10кВ, ф2 | 10 (10.5) | 2019-04-12 11:00 | 2019-04-12 14:15 | П | 3.25 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |  | 9.575 |  | №9 10.04.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
16 | Участок №2 | ВЛ | ПС 35/10кВ Телебукино ВЛ.14, КТП 2 ВЛ 0,4кВ№2 | 0.38 | 2019-04-12 14:00 | 2019-04-12 16:00 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 7.335 |  | х | х | х | 0
17 | Участок №3 | ВЛ | ПС110/10кВ Бельки ф.6 ВЛ10кВ№6 | 10 (10.5) | 2019-04-13 06:30 | 2019-04-13 07:10 | В | 0.66667 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №6 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 1039 |  | 88.535 |  | №11 15.04.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
18 | Участок №3 | ВЛ | ПС110/10кВ Бельки ф.6 ВЛ10кВ№7 | 11 (10.5) | 2019-04-16 16:00 | 2019-04-16 19:10 | П | 3.1667 | х | х | ВЛ 10кВ, №6 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 1039 |  | 88.535 |  |  |  |  | 0
19 | Участок №1 | ВЛ | ПС Сабурово 110/10кВ ВЛ 10кВ ф.7 | 11 (10.5) | 2019-04-24 12:32 | 2019-04-24 12:43 | В | 0.18333 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №7 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 1716 |  | 511.54 |  | №12 15.04.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## отчет_Май_ (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2019 | года
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железхный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 0.041667
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
23 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №3 | 10 (10.5) | 2019-05-13 22:00 | 2019-05-14 04:00 | В | 6 | х | х | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 |  | 53.61 |  | №13 15.04.2020 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
24 | Участок №3 | ВЛ | ПС110/10кВ Бельки ф.6 ВЛ10кВ№6 | 10 (10.5) | 2019-05-13 22:00 | 2019-05-14 13:00 | В | 15 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №6 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 |  | 160.35 |  | №14 10.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
25 | Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №5, ЗТП8 | 10 (10.5) | 2019-05-14 02:00 | 2019-05-14 10:00 | В | 8 | 2 | 2 | ЗТП8 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |  | 31.85 |  | №15 11.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
26 | Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №5, ЗТП8 | 10 (10.5) | 2019-05-14 21:00 | 2019-05-14 23:00 | В | 2 | 2 | 2 | ЗТП8 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |  | 37.85 |  | №16 10.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
27 | Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №3 КТП 2 | 10 (10.5) | 2019-05-14 09:40 | 2019-05-14 10:40 | В | 1 | 2 | 2 | КТП2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 24 |  | №17 10.04.2020 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
28 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Телебукино ВЛ.11 | 10 (10.5) | 2019-05-15 09:30 | 2019-05-15 10:10 | В | 0.66667 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №11 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 |  | 44.53 |  | №18 10.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0

## Отчёт_май_К
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2019 | года
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железхный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 0.041667
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
20 | Участок №1 | ВЛ | ТП Бургаз ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 2019-04-30 12:00 | 2019-04-30 14:00 | П | 2 | х | х | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0.91 |  | х | х | х | 1
21 | Участок №1 | ВЛ | ТП 2553 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 2019-05-06 11:00 | 2019-05-06 15:00 | П | 4 | х | х | ВЛ 0,4кВ, №1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0.975 |  | х | х | х | 1
22 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №5 | 10 (10.5) | 2019-05-13 07:00 | 2019-05-13 10:30 | П | 3.5 | х | х | ВЛ 10кВ, №5 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |  | 48.35 |  | х | х | х | 1
23 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №3 | 10 (10.5) | 2019-05-13 22:00 | 2019-05-14 04:00 | В | 6 | х | х | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 |  | 53.61 |  | №13 15.04.2020 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
24 | Участок №3 | ВЛ | ПС110/10кВ Бельки ф.6 ВЛ10кВ№6 | 10 (10.5) | 2019-05-13 22:00 | 2019-05-14 13:00 | В | 15 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №6 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 |  | 160.35 |  | №14 10.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
25 | Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №5, ЗТП8 | 10 (10.5) | 2019-05-14 02:00 | 2019-05-14 10:00 | В | 8 | 2 | 2 | ЗТП8 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |  | 31.85 |  | №15 11.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
26 | Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №5, ЗТП8 | 10 (10.5) | 2019-05-14 21:00 | 2019-05-14 23:00 | В | 2 | 2 | 2 | ЗТП8 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |  | 37.85 |  | №16 10.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
27 | Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №3 КТП 2 | 10 (10.5) | 2019-05-14 09:40 | 2019-05-14 10:40 | В | 1 | 2 | 2 | КТП2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 24 |  | №17 10.04.2020 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
28 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Телебукино ВЛ.11 | 10 (10.5) | 2019-05-15 09:30 | 2019-05-15 10:10 | В | 0.66667 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №11 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 |  | 44.53 |  | №18 10.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
29 | Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №3 КТП 2 | 10 (10.5) | 2019-05-15 10:30 | 2019-05-15 12:00 | П | 1.5 | 2 | 2 | КТП2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 24 |  | №19 10.04.2022 | 3.4.13.3 | 4.12 | 0

## отчет_июнь (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2019 | года
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железхный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 0.041667
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
29 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Телебукино ВЛ.11 | 10 (10.5) | 2019-06-01 17:00 | 2019-06-01 19:30 | В | 2.5 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №11 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 |  | 44.53 |  | №18 02.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
30 | Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №5, ЗТП8 | 10 (10.5) | 2019-06-01 17:00 | 2019-06-01 19:00 | В | 2 | 2 | 2 | ЗТП8 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |  | 31.85 |  | №15 11.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
31
32
33
34
35
36
37
38 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №3 | 10 (10.5) | 2019-05-13 22:00 | 2019-05-14 04:00 | В | 6 | х | х | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 |  | 53.61 |  | №13 15.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
| Участок №3 | ВЛ | ПС110/10кВ Бельки ф.6 ВЛ10кВ№6 | 10 (10.5) | 2019-05-13 22:00 | 2019-05-14 13:00 | В | 15 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №6 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 |  | 160.35 |  | №14 10.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
| Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №5, ЗТП8 | 10 (10.5) | 2019-05-14 02:00 | 2019-05-14 10:00 | В | 8 | 2 | 2 | ЗТП8 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |  | 31.85 |  | №15 11.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
| Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №5, ЗТП8 | 10 (10.5) | 2019-05-14 21:00 | 2019-05-14 23:00 | В | 2 | 2 | 2 | ЗТП8 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |  | 37.85 |  | №16 10.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
| Участок №1 | ТП | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №3 КТП 2 | 10 (10.5) | 2019-05-14 09:40 | 2019-05-14 10:40 | В | 1 | 2 | 2 | КТП2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 24 |  | №17 10.04.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
| Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Телебукино ВЛ.11 | 10 (10.5) | 2019-05-15 09:30 | 2019-05-15 10:10 | В | 0.66667 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №11 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 |  | 44.53 |  | №18 10.04.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0

## Отчёт_июнь_К_
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2019 | года
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железхный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 0.041667
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
29 | Участок №1 | ВЛ | ПС 35/10кВ Телебукино ВЛ.11 | 10 (10.5) | 2019-06-01 17:00 | 2019-06-01 19:30 | В | 2.5 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №11 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 |  | 44.53 |  | №19 02.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
30 | Участок №1 | ТП | ПС Лашма 35/10кВ ВЛ 10кВ №5, ЗТП8 | 10 (10.5) | 2019-06-01 17:00 | 2019-06-01 19:00 | В | 2 | 2 | 2 | ЗТП8 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |  | 31.85 |  | №20 12.06.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
31 | Участок №3 | ВЛ | ПС110/10кВ Бельки ф.6 ВЛ10кВ№6 | 10 (10.5) | 2019-06-01 00:10 | 2019-06-01 08:10 | В | 8 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №6 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 |  | 160.35 |  | №21 10.06.2019 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
32 | Участок №1 | ВЛ | ПС110/35/10кВ Касимов ф.12. | 10 (10.5) | 2019-06-05 09:00 | 2019-06-05 13:10 | П | 4.1667 |  |  | ВЛ 10кВ, №12 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 |  | 33.15 |  |  |  |  | 1
33 | Участок №1 | ВЛ | ПС110/35/10кВ Касимов ф.12. ТП-2589 ф.2 | 0.38 | 2019-06-05 13:00 | 2019-06-05 16:00 | П | 3 |  |  | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | 2.73 |  |  |  |  | 1
34 | Участок №1 | ВЛ | ПС110/35/10кВ Касимов ф.12. ТП-2589 ф.2 | 0.38 | 2019-06-06 10:00 | 2019-06-06 15:00 | П | 5 |  |  | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | 2.73 |  |  |  |  | 1
35 | Участок №1 | ТП | ПС35/10кВ Затон ф.2 ТП Бургаз | 0.38 | 2019-06-07 12:00 | 2019-06-07 14:00 | П | 2 |  |  | ТП Бургаз | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 2.08 |  |  |  |  | 1
36 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашма 35/10кВ ВЛ 10кВ №5, ЗТП8 | 0.38 | 2019-06-11 10:30 | 2019-06-11 11:30 | П | 1 |  |  | ВЛ 0,4кВ, №3 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 3.12 |  |  |  |  | 1
|  |  | ПС110/35/10кВ Касимов ф.12. ТП-2589 ф.2 | 0.38 | 2019-06-14 10:00 | 2019-06-14 15:00 | П | 5 |  |  | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | 2.73 |  |  |  |  | 1
32 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашиа 35/10кВ ВЛ 10кВ №3 | 10 (10.5) | 2019-06-23 03:10 | 2019-06-23 09:20 | В | 6.1667 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 |  | 66.61 |  | №22 10.06.2019 |  |  | 1

## Отчет ИюльК
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2019 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
44 | Участок 3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП1 Сынтул | 0.38 | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-01 14:00 | П | 5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 34.27 |  |  |  |  | 1
45 | Участок 3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП1 Сынтул | 0.38 | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 14:00 | П | 5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 34.27 |  |  |  |  | 1
46 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 2019-07-02 10:15 | 2019-07-02 11:00 | П | 0.75 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 |  |  |  |  | 1
47 | Участок 1 | ВЛ | ВЛ 10кВ№5 от ПС Лашма 35/10кВ | 10 (10.5) | 2019-07-03 10:00 | 2019-07-03 15:00 | П | 5 | ВЛ10кВ | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 112.7 |  |  |  |  | 1
48 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 2019-07-04 10:15 | 2019-07-04 11:20 | П | 1.0833 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 |  |  |  |  | 1
49 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 2019-07-04 13:30 | 2019-07-04 14:00 | П | 0.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 |  |  |  |  | 1
50 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 13:00 | П | 3.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 |  |  |  |  | 1
51 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП5 Елатьма | 0.38 | 2019-07-09 10:00 | 2019-07-09 12:00 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7.82 |  |  |  |  | 1
52 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП Елатьма 10кВ ф.3 | 10 (10.5) | 2019-07-09 16:11 | 2019-07-09 16:33 | В | 0.36667 | ВЛ 10кВ №3 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 627.2 |  | №19 02.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
53 | Участок №3 | ВЛ | ПС110/10кВ Бельки ф.6 ВЛ10кВ№6 | 10 (10.5) | 2019-07-10 01:10 | 2019-07-10 08:10 | В | 7 | ВЛ 10кВ №6 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 340 |  | №21 02.06.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
54 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 |  |  |  |  | 1
55 | Участок 3 | ВЛ | ВЛ10кВ №4 Сынтул | 10 (10.5) | 2019-07-10 10:00 | 2019-07-10 16:00 | П | 6 | ВЛ 10кВ №4 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 1 | 1047 | 0 | 241.04 |  |  |  |  | 1
56 | Участок 1 | ТП | ТП 2479 РУ 10кВ | 10 (10.5) | 2019-07-10 12:00 | 2019-07-10 14:00 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.66 |  |  |  |  | 1
57 | Участок 1 | ТП | ТП 2369 РУ 10кВ | 10 (10.5) | 2019-07-10 14:00 | 2019-07-10 16:00 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 23.92 |  |  |  |  | 1
58 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 12:30 | П | 3.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 |  |  |  |  | 1
59 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП2 Елатьма | 0.38 | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 11:30 | П | 2.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 34.04 |  |  |  |  | 1
60 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП10 Елатьма | 0.38 | 2019-07-19 12:00 | 2019-07-19 13:00 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 34.96 |  |  |  |  | 1
61 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП5 Елатьма | 0.38 | 2019-07-22 09:00 | 2019-07-22 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 25.76 |  |  |  |  | 1
62 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 2019-07-23 10:30 | 2019-07-23 13:30 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 |  |  |  |  | 1
63 | Участок 1 | ТП | ТП 8 РУ 10кВ | 10 (10.5) | 2019-07-23 11:00 | 2019-07-23 13:00 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 100.51 |  |  |  |  | 1
64 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП5 Елатьма | 0.38 | 2019-07-23 13:45 | 2019-07-23 14:15 | П | 0.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 25.76 |  |  |  |  | 1
65 | Участок 1 | ТП | ТП 2579 РУ 10кВ | 10 (10.5) | 2019-07-23 13:00 | 2019-07-23 15:00 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8.74 |  |  |  |  | 1
66 | Участок №1 | ВЛ | ПС110/10кВ Шостье ф.2 ВЛ10кВ№2 | 10 (10.5) | 2019-07-23 16:00 | 2019-07-23 18:30 | В | 2.5 | ВЛ 0,4кВ, №5 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 33.8 |  | №21 02.06.2019 | 3.4.8.4 | 4.4 | 1
67 | Участок 1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП 4 Ташенка | 0.38 | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 16:30 | П | 7.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20.05 |  |  |  |  | 1
68 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП5 Елатьма | 0.38 | 2019-07-24 09:30 | 2019-07-24 11:30 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 25.76 |  |  |  |  | 1
69 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП5 Елатьма | 0.38 | 2019-07-25 10:00 | 2019-07-25 14:00 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 25.76 |  |  |  |  | 1
70 | Участок 1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП 4 Ташенка | 0.38 | 2019-07-25 14:00 | 2019-07-25 16:30 | П | 2.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 104.42 |  |  |  |  | 1
71 | Участок 2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 2019-07-26 09:00 | 2019-07-26 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.06 |  |  |  |  | 1
72 | Участок №1 | ВЛ | ПС Зеленино 35/10кВ ВЛ 10кВ №3, ЗТП5 ф.5 | 0.38 | 2019-07-28 21:00 | 2019-07-28 23:30 | В | 2.5 | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 28.8 |  | №22 24.06.2019 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1

## Отчет Август К
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2019 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
73 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП11 Елатьма | 0.38 | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4.84 |  |  |  |  | 1
74 | Участок №1 | ТП | ТП Бургаз | 10 (10.5) | 2019-08-01 11:00 | 2019-08-01 16:00 | П | 5 | ТП Бургаз | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 |  |  |  |  | 1
75 | Участок №1 | ТП | ТП 2284 Рыбхоз | 0.38 | 2019-08-06 10:00 | 2019-08-06 11:00 | П | 1 | ТП 2284 Рыбхоз | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.76 |  |  |  |  | 1
76 | Участок №1 | ВЛ | КРУН ВЛ10кВ№3 | 10 (10.5) | 2019-08-13 12:00 | 2019-08-13 15:00 | П | 3 | КРУН ВЛ10кВ№3 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 72.16 |  |  |  |  | 1
77 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП5 Гусь-Железный | 0.38 | 2019-08-06 10:00 | 2019-08-06 11:00 | В | 1 | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.42 |  | №72/1 07.08.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
78 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП Елатьма 10кВ ф.3 | 10 (10.5) | 2019-08-08 08:32 | 2019-08-08 08:41 | В | 0.15 | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 359.92 |  | №73 09.08.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
79 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП2218 ф.2 | 0.38 | 2019-08-09 16:00 | 2019-08-09 18:00 | В | 2 | ВЛ 0,4кВ, №2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.08 |  | №74 10.08.2019 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
80 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП Елатьма 10кВ ф.3 | 10 (10.5) | 2019-08-10 22:08 | 2019-08-10 22:30 | В | 0.36667 | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 359.92 |  | №75 10.08.2019 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
81 | Участок №3 | ТП | ТП2 Гусь-Железный | 10 (10.5) | 2019-08-15 15:00 | 2019-08-15 16:30 | П | 1.5 | ТП2 Гусь-Железный | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6.82 |  |  |  |  | 1
82 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ10кВ Ф12 ПС Касимов | 10 (10.5) | 2019-08-16 04:30 | 2019-08-16 08:00 | В | 3.5 | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 92.84 |  | №76 10.08.2019 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
83 | Участок №1 | ВЛ | ПС110/10кВ Шостье ф.2 ВЛ10кВ№2 | 10 (10.5) | 2019-08-17 16:30 | 2019-08-17 20:00 | В | 3.5 | ВЛ 10кВ, №2 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 18.92 |  | №78.10.08.2019 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
84 | Участок №1 | ВЛ | ПС Зеленино 35/10кВ ВЛ 10кВ №3, ЗТП5 ф.5 | 10 (10.5) | 2019-08-17 17:00 | 2019-08-17 20:00 | В | 3 | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 31.68 |  | №77 10.08.2019 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
85 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП Елатьма 10кВ ф.3 | 10 (10.5) | 2019-08-18 05:38 | 2019-08-18 06:00 | В | 0.36667 | ВЛ 10кВ, №3 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 359.92 |  | №79 10.08.2019 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
86 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП6 Гусь-Железный | 0.38 | 2019-08-20 10:00 | 2019-08-20 13:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП6 Гусь-Железный | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6.6 |  |  |  |  | 1
87 | Участок №1 | ТП | ТП Бургаз | 10 (10.5) | 2019-08-20 11:00 | 2019-08-20 16:00 | П | 5 | ТП Бургаз | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 |  |  |  |  | 1
88 | Участок №3 | ТП | РУ10кВ ЗТП 8 | 10 (10.5) | 2019-08-23 10:00 | 2019-08-23 13:30 | П | 3.5 | РУ10кВ ЗТП 8 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 1
89 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП1 Гусь-Железный | 0.38 | 2019-08-26 13:00 | 2019-08-26 14:00 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП1 Гусь-Железный | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 38.16 |  |  |  |  | 1

## Отчет Сент К
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2019 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
89 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бургаз | 0.38 | 2019-09-03 10:00 | 2019-09-03 13:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18.48 |  |  |  |  | 1
90 | Участок №2 | ВЛ | ВТР КТП7 Елатьма | 10 (10.5) | 2019-09-03 10:36 | 2019-09-04 09:57 | В | 23.35 | ВЛ 10кВ, №2160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189 |  | №80 05.09.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 1
91 | Участок №1 | ТП | ТП2589 | 10 (10.5) | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 10:00 | П | 1 | ТП2589 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 22.44 |  |  |  |  | 1
92 | Участок №1 | ТП | ТП2591 | 0.38 | 2019-09-05 09:30 | 2019-09-05 12:00 | П | 2.5 | ТП2591 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 29.04 |  |  |  |  | 1
93 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП2 Гусь-Ж | 0.38 | 2019-09-05 10:00 | 2019-09-05 13:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП2 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 27.28 |  |  |  |  | 1
94 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 10кВ №4 ПС Зеленино | 10 (10.5) | 2019-09-05 10:00 | 2019-09-05 13:00 | В | 3 | ВЛ 10кВ, №4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 32.12 |  | №81 05.09.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 1
95 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №13 ЗТП 2369 | 0.38 | 2019-09-06 10:00 | 2019-09-06 13:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ №13 ЗТП 2369 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 24.42 |  |  |  |  | 1
96 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП2 | 0.38 | 2019-09-10 10:00 | 2019-09-10 16:00 | П | 6 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 14.96 |  |  |  |  | 1
97 | Участок №2 | ТП | ВЛ 0,4кВ №3 КТП12 | 0.38 | 2019-09-11 09:45 | 2019-09-11 10:45 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 12.32 |  |  |  |  | 1
98 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС Бельки ф.6 | 10 (10.5) | 2019-09-11 12:00 | 2019-09-11 14:00 | В | 2 | ВЛ 10кВ, №6 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 365.76 |  | №82 12.09.2020 | 3.4.8 | 4.4 | 0
99 | Участок №2 | ТП | ВЛ 0,4кВ №1 КТП5 | 0.38 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 10:00 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | 1
100 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.12 от ТП2589 | 10 (10.5) | 2019-09-17 09:30 | 2019-09-17 12:00 | П | 2.5 | ВЛ 10кВ ф.12 от ТП2589 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  |  |  |  | 1
101 | Участок №3 | ТП | ВТР ТП2535 Клетино | 10 (10.5) | 2019-09-17 10:00 | 2019-09-17 11:00 | П | 1 | ВТР ТП2535 Клетино | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 34.76 |  |  |  |  | 1
102 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.12 от ТП2589 | 10 (10.5) | 2019-09-18 10:00 | 2019-09-18 14:00 | П | 4 | ВЛ 10кВ ф.12 от ТП2589 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  |  |  |  | 1
103 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 10кВ ЗТП 2160 | 10 (10.5) | 2019-09-18 10:00 | 2019-09-19 14:00 | П | 28 | ВЛ 10кВ ЗТП 2160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 232 |  |  |  |  | 1
104 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП6 Сынтул | 0.38 | 2019-09-20 10:30 | 2019-09-20 12:00 | В | 1.5 | ВЛ 0,4кВ, №1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 10.56 |  | №83 23.09.2021 | 3.4.8 | 4.4 | 1
105 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №7 ЗТП 2478 | 0.38 | 2019-09-20 09:30 | 2019-09-20 10:30 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ №7 ЗТП 2478 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 53.02 |  |  |  |  | 1
106 | Участок №3 | ТП | РУ 0,4кВ №2 ТП5 Гусь-Ж | 0.38 | 2019-09-24 10:00 | 2019-09-24 10:30 | П | 0.5 | РУ 0,4кВ №2 ТП5 Гусь-Ж | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 78.32 |  |  |  |  | 1

## Отчет Окт К
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2019 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
107 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 11 ф.2 ПС ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 14:30 | П | 5.5 | ВЛ 0,4кВ КТП 11 ф.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19.36 |  |  |  |  | 1
108 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 11 ф.2 ПС ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 15:30 | П | 6.5 | ВЛ 0,4кВ КТП 11 ф.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1
109 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 11 ф.2 ПС ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 2019-10-04 09:00 | 2019-10-04 15:30 | П | 6.5 | ВЛ 0,4кВ КТП 11 ф.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8.36 |  |  |  |  | 1
110 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 12 ф.2 ПС ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 2019-10-06 05:20 | 2019-10-06 11:30 | В | 6.1667 | ВЛ 0,4кВ КТП 12 ф.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  | №80 05.09.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 1
111 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ЗТП 5 ф.2 ПС Зеленино 35/10кВ ф.3 | 0.38 | 2019-10-05 00:10 | 2019-10-05 09:50 | В | 9.6667 | ВЛ 0,4кВ ЗТП 5 ф.2 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 27.28 |  | №81 05.09.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 1
112 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ЗТП 5 ф.2 ПС Зеленино 35/10кВ ф.3 | 0.38 | 2019-10-08 11:00 | 2019-10-08 13:30 | П | 2.5 | ВЛ 0,4кВ ЗТП 5 ф.2 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 27.28 |  |  |  |  | 1
113 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 7 ПС Сынтул 35/10кВ ф.4 | 0.38 | 2019-10-14 10:00 | 2019-10-14 12:00 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ КТП 7 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 12.32 |  |  |  |  | 1
114 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ЗТП 2369 ПС Телебукино 35/10кВ ф.11 | 0.38 | 2019-10-14 10:00 | 2019-10-14 12:00 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ ЗТП 2369 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 14.96 |  |  |  |  | 1
115 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ЗТП 2369 ПС Телебукино 35/10кВ ф.11 | 0.38 | 2019-10-15 10:00 | 2019-10-15 16:00 | П | 6 | ВЛ 0,4кВ ЗТП 2369 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 14.96 |  |  |  |  | 1
116 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 7 ПС Сынтул 35/10кВ ф.4 | 0.38 | 2019-10-16 10:00 | 2019-10-16 14:00 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ КТП 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 96.48 |  |  |  |  | 0
117 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 7 ПС Сынтул 35/10кВ ф.4 | 0.38 | 2019-10-17 10:00 | 2019-10-17 13:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ КТП 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7.48 |  |  |  |  | 1
118 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС Шостье 110/35/10кВ ф.2 | 10 (10.5) | 2019-10-21 09:00 | 2019-10-21 16:00 | В | 7 | ВЛ 10кВ №2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 24.64 |  | №82 12.09.2020 | 3.4.8 | 4.4 | 1
119 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП 2553 ф.2 ПС Телебукино 35/10кВ ф.5 | 0.38 | 2019-10-21 10:00 | 2019-10-21 17:00 | П | 7 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7.48 |  |  |  |  | 1
120 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 ГПП Касимов 110/35/10кВ | 10 (10.5) | 2019-10-25 07:20 | 2019-10-25 08:20 | В | 1 | ВЛ 10кВ №12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  | х | х | х | 0

## Отчет Ноя К
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2019 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
121 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ ЗТП 5 ф.2 ПС Лашма 35/10кВ ф.5 | 10 (10.5) | 2019-11-03 12:45 | 2019-11-03 15:30 | В | 2.75 | ВЛ 10кВ №5 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 82.28 |  | №88 04.11.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
122 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 ГПП Касимов 110/35/10кВ | 10 (10.5) | 2019-11-03 14:30 | 2019-11-03 15:30 | В | 1 | ВЛ 10кВ №12 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 189 |  | №89 04.11.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
123 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2445 ПС Шостье110/35/10кВ ф.2 | 0.38 | 2019-11-04 12:30 | 2019-11-04 15:00 | В | 2.5 | ВЛ 0,4кВ КТП 2445 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 9.9 |  | №90 05.11.2019 | 3.4.9.1 | 4.14 | 1
124 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 ГПП Касимов 110/35/10кВ | 10 (10.5) | 2019-11-05 06:10 | 2019-11-05 17:00 | В | 10.8333 | ВЛ 10кВ №12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №91 06.11.2019 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
125 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС Шостье 110/35/10кВ ф.2 | 10 (10.5) | 2019-11-05 13:00 | 2019-11-05 15:00 | П | 2 | ВЛ 10кВ №2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 24.64 |  |  |  |  | 1
126 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ ЗТП 2369 ПС Телебукино 35/10кВ ф.11 | 10 (10.5) | 2019-11-07 07:30 | 2019-11-07 15:30 | П | 8 | ВЛ 10кВ №11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  |  |  |  | 1
127 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС Шостье 110/35/10кВ ф.2 | 10 (10.5) | 2019-11-12 10:00 | 2019-11-12 15:00 | П | 5 | ВЛ 10кВ №2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 24.64 |  |  |  |  | 1
128 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 2 ПС Телебукино 35/10кВ ф.14 | 0.38 | 2019-11-15 10:00 | 2019-11-15 11:00 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ КТП2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 10.56 |  |  |  |  | 1
129 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП6 ф.2 ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 2019-11-18 11:30 | 2019-11-18 14:00 | П | 2.5 | ВЛ 0,4кВ КТП6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.1 |  |  |  |  | 1
130 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП14 ф.1 ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 2019-11-19 09:30 | 2019-11-19 14:40 | П | 5.1667 | ВЛ 0,4кВ КТП14 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 104.84 |  |  |  |  | 1
131 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП14 ф.1 ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 2019-11-25 09:15 | 2019-11-25 10:30 | П | 1.25 | ВЛ 0,4кВ КТП14 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | 1
132 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП6 ф.2 ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 2019-11-26 10:45 | 2019-11-26 14:00 | П | 3.25 | ВЛ 0,4кВ КТП6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.1 |  |  |  |  | 1
133 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП14 ф.1 ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 2019-11-27 11:00 | 2019-11-27 11:23 | П | 0.38333 | ВЛ 0,4кВ КТП14 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | 1

## Отчет сентябрь (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2019 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №2 | ВЛ | ВТР КТП7 | 10 (10.5) | 2019-09-03 10:36 | 2019-09-04 09:57 | В | 23.35 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №2160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189 |  | №80 05.09.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 1
2 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 10кВ №4 ПС Зеленино | 10 (10.5) | 2019-09-05 10:00 | 2019-09-05 13:00 | В | 3 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 32.12 |  | №81 05.09.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 1
3 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС Бельки ф.6 | 10 (10.5) | 2019-09-11 12:00 | 2019-09-11 14:00 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №6 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 365.76 |  | №82 12.09.2020 | 3.4.8 | 4.4 | 0
4 | Участок №3 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП6 Сынтул | 0.38 | 2019-09-20 09:30 | 2019-09-20 10:30 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ, №1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 10.56 |  | №83 23.09.2021 | 3.4.8 | 4.4 | 1

## Отчет октябрь (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2019 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ЗТП 5 ф.2 ПС Зеленино 35/10кВ ф.3 | 0.38 | 2019-10-05 00:10 | 2019-10-05 09:50 | В | 9.6667 | 2 | 2 | ВЛ0,4кВ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 7.92 |  | №85 06.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 12 ф.2 ПС ПС Сабурово 110/10кВ ф.7 | 0.38 | 2019-10-06 05:20 | 2019-10-06 11:30 | В | 6.1667 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 32.12 |  | №86 07.09.2019 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
3 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 ГПП Касимов 110/35/10кВ | 10 (10.5) | 2019-10-25 07:20 | 2019-10-25 08:20 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ, №12 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 109.12 |  | №87 26.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0

## тех_прич (hidden)
Таблица 4. Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования
N | Технические причины повреждений оборудования | Код технических причин
1. | Нарушение структуры материала | 4.1
2. | Механический износ, неудовлетворительная смазка | 4.2
3. | Нарушение механического соединения | 4.3
4. | Внешнее механическое воздействие | 4.4
5. | Золовой износ | 4.5
6. | Коррозионный, эрозионный износ | 4.6
7. | Нарушение герметичности | 4.7
8. | Нарушение нормального вибросостояния | 4.8
9. | Взрыв, загорание, пожар | 4.9
10. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 4.10
11. | Электродуговое повреждение | 4.11
12. | Нарушение электрической изоляции | 4.12
13. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 4.13
14. | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 4.14
15. | Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту | 4.15
16. | Исчерпание ресурса | 4.16
17. | Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17
18. | Дефект сварного соединения (шва) | 4.18
19. | Повышение давления, гидравлический удар | 4.19
20. | Сбой/дефект программного обеспечения | 4.20
21. | Невыявленные причины | 4.21

## орг_прич (hidden)
N | Организационные причины аварии | Код организационных причин
п/п
1. | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1
2. | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2
3. | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 3.4.3
4. | Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4
5. | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.5
6. | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации | 3.4.6
7. | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств | 3.4.7
2018-01-07 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | 3.4.7.1
2018-02-07 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 3.4.7.2
2018-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3
2018-04-07 | Прочие нарушения | 3.4.7.4
8. | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 3.4.8
2018-01-08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.4.8.1
2018-02-08 | Проезд крупногабаритной техники | 3.4.8.2
2018-03-08 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | 3.4.8.3
2018-04-08 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | 3.4.8.4
2018-05-08 | Прочие воздействия | 3.4.8.5
9. | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе | 3.4.9
2018-01-09 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.4.9.1
2018-02-09 | Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации | 3.4.9.2
2018-03-09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.4.9.3
10. | Воздействие животных и птиц | 3.4.10
11. | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 3.4.11
12. | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 3.4.12
2018-01-12 | Гололедно-изморозевые отложения | 3.4.12.1
2018-02-12 | Ветровые нагрузки | 3.4.12.2
2018-03-12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 3.4.12.3
2018-04-12 | Природные пожары | 3.4.12.4
2018-05-12 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 3.4.12.5
13. | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | 3.4.13
2018-01-13 | Недостатки проекта | 3.4.13.1
2018-02-13 | Недостатки конструкции | 3.4.13.2
2018-03-13 | Дефекты изготовления | 3.4.13.3
2018-04-13 | Дефекты монтажа | 3.4.13.4
14. | Невыявленные причины