## Инструкция по заполнению (hidden)
Инструкция по заполнению отчетных форм
Ячейки, окрашенные данным цветом, НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!
Ячейки, окрашенные данным цветом, ПОДЛЕЖАТ ЗАПОЛНЕНИЮ!
Формы 8.1 - 8.3 заполняются в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718 (далее - Методические указания). Форма 8.1. 1. В строках 1 - 3 указаны примеры по заполнению формы. Их необходимо удалить. При этом необходимо следить, чтоб скрытый столбец 36 (он же AJ) по мере заполнения формы не корректировался, и формула, забитая в нём, считалась автоматически (защитить его нельзя, так как пропадет возможность автоматического расчета показателей). Данные в таблицу можно вставлять НЕ СТРОКАМИ ЦЕЛИКОМ, а фрагментами шириной в 35 столбцов, или заполнять вручную!! (чтобы избежать удаления или замены данных в 36 столбце). 2. При введении хотя бы одного нового значения в чистой строке АВТОМАТИЧЕСКИ создается строка таблицы для заполнения. 3. Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому прекращению. 4. В столбце 2 - указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей. 5. В столбце 16 - "0" указывается для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 Методических указаний, "1" - не подпадающих. 6. В столбце 7 - "1" ставится когда АПВ успешное, "0" - не успешное. 7. В столбце 8 - "1" ставится когда АВР успешен, "0" - не успешен. 8. Столбец 33 заполняется только организацией по управлению единой национальной (общеросийской) электрической сетью. Форма "Факт и План". 1. В качестве плановых значений на долгосрочный период регулирования вместо "1 год"... "n год" указываются годы долгосрочного периода регулирования.
участок №
|  | плановые, | Рязэнерго
аварии в наших сетях
Заполнить столбец "М" в базе данных
В листе "Расчёт времени" нажаь ячейку в солбце В, далее нажать = войти в лист БАЗА Потребителей выбрать отключаемый объект
В листе "Расчёт времени" проставить дату, время отключения число.месяц .год час:мин:00(08.03.2016 4:00:00)
В листе "Расчёт времени" в столбце AF проставить в число часов = число минут/60

## форма 1.1 (2) (hidden)
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2018 год
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
Наименование электросетевой организации
Обосновывающие данные для расчета |  | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электри-ческой сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 3
10,00 2020.01.22 | ВЛ 10кВ КТП 2 ПС Телебукино 35/10кВ ф.14 | 5 | 0 | 0 | 0
10,00 2020.01.25 | ВЛ 0,4кВ ф.1, ЗТП2576, ПС Шостье110/ 35/10кВ | 5 | 0 | 0 | 0
14,00 2020.01.28 | ВЛ 0,4кВ ф.1, КТП 6, ПС Лашма 35/10кВ | 7 | 0 | 0 | 0
01,00 2020.02.02 | ВЛ 10кВ ф.3 ЦРП 10кВ Елатьма | 0.5 | 0 | 0 | 0
16,30 2020.02.06 | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-Телебукино 35/10кВ | 2.5 | 0 | 0 | 0
14,00 2020.02.14 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2576 ПС-Шостье 110/35/10кВ ф.2 | 2 | 0 | 0 | 0
09,30 2020.02.19 | ТП-2588 ПС-Касимов 110/35/10кВ ф.12 | 1 | 0 | 0 | 0
15,00 2020.02.20 | ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-2588 ПС-Касимов 110/35/10кВ ф.12 | 2 | 0 | 0 | 0
09,00 2020.03.05 | ТП-2588 (Сазоновка) ф2 ВЛ-0,4кВ | 6.6667 | 0 | 0 | 0
14,00 2020.03.10 | ТП-2588 (Сазоновка) ф2 ВЛ-0,4кВ | 2 | 0 | 0 | 0
15,00 2020.03.13 | Затон ф2 | 21 | 0 | 0 | 0
15,00 2020.03.13 | ЗТП-5 ф5, ВЛ 0,4кВд. Ташенка | 2 | 0 | 0 | 0
15,00 2020.03.13 | ТП-3 (Лашма) ф1,2 ВЛ №1, №2 | 21 | 0 | 0 | 0
15,00 2020.03.13 | ТП-6 ф 2, ВЛ 0,4 №2 Лашма | 0.66667 | 0 | 0 | 0
15,50 2020.03.13 | ПС Касимов ф12 | 0.5 | 0 | 0 | 0
15,50 2020.03.13 | ПС Телебукино ф11 | 0.5 | 0 | 0 | 0
18,40 2020.03.13 | ТП-2494,ТП-2497, Маяк,Ласинский | 16.1667 | 0 | 0 | 0
01,50 2020.03.21 | ЗТП-2478 Крутоярский | 3.8333 | 0 | 0 | 0
13,00 2020.03.22 | ПС Зеленино ф3, ЗТП 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0
09,30 2020.03.27 | ТП-8,ф 2,р.п.Елатьма | 3 | 0 | 0 | 0
10,00 2020.03.27 | ПС Зеленино ф3, ЗТП 5, ф.5 | 4 | 0 | 0 | 0
16,30 2020.04.05 | Малеево ВЛ 0,4кВ №2 от КТП2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
11,30 2020.04.06 | Малеево КТП2 | 1 | 0 | 0 | 0
10,00 2020.04.14 | ПС Шостье ТП2576 ф2 ВЛ 0,4кВ | 3 | 0 | 0 | 0
12,30 2020.04.16 | ПС Зеленино ф3 ВЛ10кВ №3 | 3 | 0 | 0 | 0
17,29 2020.04.17 | ЦРП 10кВ Елатьма ф.3 | 0.65 | 0 | 0 | 0
17,00 2020.04.21 | ПС Лашма ТП8 ф2 ВЛ 0,4кВ№2 | 1.7167 | 0 | 0 | 0
08,00 2020.04.22 | Малеево ВЛ 0,4кВ №2 от КТП2 | 1 | 0 | 0 | 0
10,30 2020.04.22 | ПС Затон ф 2 ВЛ-10 кВ | 1.5 | 0 | 0 | 0
10,30 2020.04.22 | Подлипки КТП 2394 ВЛ 0,4кВ ф.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0
09,44 2020.04.23 | Елатьма ЗТП 4 ВЛ 0,4кВ | 0.23333 | 0 | 0 | 0
20,03 2020.04.25 | ПС Лашма КТП2 Ввод 10кВ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
09,44 2020.04.29 | ПС Телебукино ф11 ЗТП 2396 ВЛ 10кВ №7 | 0.23333 | 0 | 0 | 0
13,30 2020.05.06 | ТП-5 ф 1, ВЛ 0,4кВ Елатьма | 1 | 0 | 0 | 0
08,30 2020.05.07 | ТП-2494, Маяк ВЛ-0,4кВ | 2 | 0 | 0 | 0
09,00 2020.05.08 | ТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2 | 0 | 0 | 0
21,00 2020.05.10 | ЗТП-4 ф2 ВЛ-0,4кВ п.Ташенка | 1 | 0 | 0 | 0
| Всего внерегламентные отключения | 2.5 | 0
| Учитываемые | 0.7 | 0
| Неучитываемые | 0.53333 | 0
| Начальник | Куницын В.В.
| Должность | Ф.И.О. | Подпись

## отчёт ф1.1
Форма 1.1
| Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за |  |  | 2020 | год
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
Наименование электросетевой организации
| Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 3
| 1 |  | 8412
| 2 | 0.5 | 8412
| 3 | 5.8333 | 8414
| 4 | 5.4167 | 8414
| 5 | 3.05 | 8414
| 6 | 5.2 | 8414
| 7 | 1.9333 | 8415
| 8 | 1.0833 | 8417
| 9 | 0.85 | 8419
| 10 | 0.5 | 8419
| 11 |  | 9318
| 12 |  | 9319
|  | 24.3667 | 9319
| Начальник | А.А. Куликов
| Должность | Ф.И.О.

## отчёт 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период 2020 г. число точек присоединения | 9319
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 24.3667
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0026147

## ф.1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2020 год
МУ МПЖКХ Гусь-Железный, Рязанская область
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 285.2
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 16.316
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 5.72
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 9319
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 138
5 | Средняя летняя температура, 0С | 18.8
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 8
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 6
| Начальник | А.А. Куликов
| Должность | Ф.И.О. | Подпись

## Форма 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности за 2019год | [9 empty] | 4
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных |  |  | 5 |  | 5 | 100% | прямая | 2
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных |  |  | 12 |  | 12 | 100% | прямая | 2
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт., в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 4 |  | 4 | 100% | - | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 1 |  | 1 | 100% | - | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 5 |  | 5 | 100% | - | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 2 |  | 2 | 100% | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, в том числе по критериям: |  |  | - |  | - | - | - | 2
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая | 2
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- |  |  | 0 |  | 0 | 100% | прямая | 2 | 5
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы |  |  | 0 |  | 0 | 100% | прямая | 2
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | [6 empty] | обратная | 1
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0% |  | 8% | 0% |  | 1
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, в том числе по критериям: |  |  | - |  | - | - | - | 1
| 6.1. Общее количество обращений |  |  | 0% |  | 12% | 0% | обратная | 1
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0% |  | 12% | 0% | обратная | 1 | 6
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  | - |  | - | - | - | 1.6667
|  | Начальник |  |  | А.А. Куликов
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Форма 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности за 2020год
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  |  | - |  | - | - | - | 0.41667
в том числе по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  |  | 7 |  | 30 | 23.33% | обратная | 0.25
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  |  | - |  | - | 100% | обратная | 0.5
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  |  | 30 |  | 30 | 100% | - | -
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 90 |  | 90 | 100% | - | -
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  |  | 0% |  | 0% | 100% | обратная | 0.5
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | 0% |  | 0% | 100% |  | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  |  | 0% |  | 0% | 100% | обратная | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | - |  | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая | 0.5
(наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  |  | 0% |  | 0% | 100% | обратная | 0.5
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | [7 empty] | 0.5
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  |  | 0% |  | 0% | 100% | обратная | 0.5
| 5. Итого по индикатору исполнительности | [7 empty] | 0.47917
|  | Начальник |  |  | А.А. Куликов
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Форма 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2020год
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | - | 1.8333
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений |  |  | 0 |  | 12 | 0% | обратная | 1
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.2. Количество принятых мер по |  |  | 0% |  | 1e-06% | 100% | прямая | 2
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.3. Количество обращений, |  |  | 0% |  | 0% | 100% | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.4. Количество обращений |  |  | 0% |  | 0% | 100% | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.5. Количество отзывов и |  |  | 0 |  | 1e-07 | 100% | прямая | 2
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.6. Количество реализованных |  |  | 0 |  | 0 | 100% | прямая | 2
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность |  |  | 2 |  | 10 | 20% | обратная | 1
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
| 3.2. Взаимодействие территориальной |  |  | - |  | - | 100.8% | прямая | 2
сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 824 |  | 1000 | 82.4% | - | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 5 |  | 0 | 120% | - | -
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100% | - | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100% |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  | - |  | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность |  |  | 0 |  | 1 | 0% | обратная | 1
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
| 5.2. Доля потребителей услуг, |  |  | 0 |  | 0 | 100% | прямая | 2
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
| 6. Итого по индикатору результативности обратной связи, Рс |  |  | - |  | - | - | - | 1.7667
|  | Начальник |  |  | А.А. Куликов
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Форма 2.4 (hidden)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя |  |  |  |  | Значение показателя на:
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  |  |  |  | 2014 |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
[6 empty] | (год) план |  | (год) факт |  | (год) |  |  | (год) |  | (год) |  | (год) |  | (год)
| Ин |  |  |  | 1.6667 |  | 2 |  | 1.6667 |  |  | 1.6667 |  | 1.6667 |  | 1.6667 |  | 1.6667
| 1.1. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 1.2. а) |  |  |  | - |  | 2 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | -
| 1.2. б) |  |  |  | - |  | 2 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | -
| 1.2. в) |  |  |  | - |  | 2 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | -
| 1.2. г) |  |  |  | - |  | 2 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | -
| 2.1. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 2.2. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 2.3. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 3. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 4. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 5.1. |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 6.1. |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 6.2. |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Ис |  |  |  | #REF! |  | 0.58333 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.14583
| 1.1. |  |  |  | #REF! |  | 0.75 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.25 |  | 0.25
| 1.2. |  |  |  | #REF! |  | 0.5 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0
| 1.2.а | [14 empty] | #REF!
| 1.2.б | [14 empty] | -
| 1.3. | [14 empty] | 0.5
| 2.1. |  |  |  | #REF! |  | 0.75 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.5 |  | 0.5
| 2.2. а) |  |  |  | #REF! |  | 0.75 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0
| 2.2. б) |  |  |  | #REF! |  | 0.75 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0
| 2.3. |  |  |  | #REF! |  | 0.5 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0
| 3.1. |  |  |  | #REF! |  | 0.5 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.5 |  | 0.5
| 3.2. | [14 empty] | 0.5
| 4.1. |  |  |  | #REF! |  | 0.5 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.5 |  | 0.5
| 5.1. |  |  |  | #REF! |  | 0.5 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0
| 6.1. |  |  |  | #REF! |  | 0.5 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0
| 6.2. |  |  |  | #REF! |  | 0.5 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0
| 7.1. |  |  |  | #REF! |  | 0.5 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0
| Рс |  |  |  | 1.7273 |  | 1.7273 |  | 1.7273 |  |  | 1.7273 |  | 1.7273 |  | 1.7273 |  | 1.7273
| 1. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 2.1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 2.2. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 2.3. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 2.4. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 2.5. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 2.6. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 3.1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.2. а) |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | -
| 3.2. б) |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | -
| 3.2. в) |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | -
| 4.1. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 5.1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 5.2. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  |  |  | #REF! |  | 0.95379 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.6142
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
|  | Начальник |  | В.В. Куницын
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись)
СОГЛАСОВАНО:
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись)

## Форма 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2020 год
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. ( Nзаяв _тпр ) | 26
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. ( Nзаяв нс _тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети ( ) | 1
Начальник МУ МПЖКХ Гусь-Железный А.А. Куликов

## Форма 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2020год
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. ( Nсд _тпр ) | 26
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. ( Nсд нс_тпр ) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети | 1
Начальник МУ МПЖКХ Гусь-Железный А.А. Куликов

## Форма 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2020 год
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. ( Nн_тпр шт.) | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятками шт. (Nочз_тпр), десятки шт. | 2.6
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации ( | 1
Начальник МУ МПЖКХ Гусь-Железный А.А. Куликов

## фор 4.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № формулы (пункта) |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  | 0.0026147
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  |  |  | 1215.26
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  |  |  | 0.46743
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  |  |  | 0.78066
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  |  |  | 1
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  |  |  | 0.85542
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  |  |  | 0.007
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  |  |  | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  |  |  | 0.8975
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  |  |  | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  |  |  | -
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  |  |  | -
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  |  |  | 0
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
Начальник |  | А.А. Куликов
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## форм4.2
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня |  |  | пункт 5 | Для организации по управлению единой нацио-
надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  |  | нальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
0
2. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  |  | 0
3. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  |  | 0
4. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для организации по управлению единой нацио-
надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  |  | нальной (общероссийской) электрической сетью
и территориальной сетевой организации
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  |  | 0
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  |  | 0
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  |  | 0
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  | Пункт 5 | 0
и качества оказываемых услуг, Коб
Начальник МУ МПЖКХ Гусь-Железный |  | А.А. Куликов
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## Форма 4.1 (hidden)
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
0.0089358
9891
| Показатель | № формулы методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) |  | #REF! | Тпр- фактическая суммарная продолжительность всех прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг за расчетный период регулирования, Nтп максимальное за расчетный период регулирования число точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | (2,1) |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | (3,2) |  | #REF!
| Плановое значение показателя, Пп | (4) |  | 0.0076 | 0.015204
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп.5.1 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, (для территориальной сетевой организации) | пп.5.1 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, (для территориальной сетевой организации) | пп.5.1 методических указаний |  | 0
| Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, |  |  | 0
где:
| = | 2/(2-0)= | 1
| = | 2/(2-0)= | 1
| = | 0,2/(0,2-0)= | 1
Тпр- фактическая суммарная продолжительность всех прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг за расчетный период регулирования, Nтп максимальное за расчетный период регулирования число точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации
, (4)
где:
- устанавливаемое регулирующим органом плановое значение по каждому показателю надежности и качества услуг (i) на расчетный период регулирования (t);р - темп улучшения показателей надежности и качества услуг, определяемый обязательной динамикой улучшения фактических значений показателей, равный 0,015 (р = 0,015).
. Плановое значение показателя надежности и качества услуг считается достигнутым электросетевой организацией по результатам расчетного периода регулирования, если фактическое значение показателя за соответствующий расчетный период регулирования соответствует плановому значению этого показателя с коэффициентом 1 + К ,где К - коэффициент допустимого отклонения:
Плановое значение показателя уровня надежности и (или) качества оказываемых услуг считается достигнутым электросетевой организацией со значительным улучшением, если фактическое значение показателя за соответствующий расчетный период регулирования не превышает плановое значение этого показателя с коэффициентом 1-К, где К - коэффициент допустимого отклонения, кроме случаев, когда плановое и фактическое значения показателя равны нулю (при таких значениях плановый показатель уровня надежности и (или) качества оказываемых услуг считается достигнутым):
где , , , , - фактические значения соответствующих показателей за соответствующий расчетный период регулирования.
3.1.4. Значение показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения, равное единице ( = 1), является неулучшаемым значением. 3.2. Для целей использования при государственном регулировании тарифов уровень качества оказываемых услуг иных электросетевых организаций (территориальных сетевых организаций) определяется показателем уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети ( ), определяемого в соответствии с формулой (2.1), и показателем уровня качества обслуживания потребителей услуг ( ), определяемого в соответствии с формулой (3.1). 3.2.1. Значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг ( ) определяется в баллах по формуле: , (3.1) где , , - значения индикаторов качества обслуживания потребителей (соответственно, информативности, исполнительности, результативности обратной связи).Значения индикаторов качества обслуживания потребителей определяются на основе оценок их отдельных параметров, определяемых в баллах, в соответствии с пунктами 3.2.10 и 3.2.11 настоящих методических указаний.
Если плановое значение для территориальных сетевых организаций Пп достигнуто, то Кнад =0 ; не достигнуто - Кнад =-1 ; достигнуто со значительным улучшением - Кнад =1.
Если плановое значение для территориальных сетевых организаций Птпр достигнуто, то Ккач1 =0 ; не достигнуто - Ккач1 =-1 ; достигнуто со значительным улучшением - Ккач1 =1.
Если плановое значение для территориальных сетевых организаций Птсо достигнуто, то Ккач2 =0 ; не достигнуто - Ккач2 =-1 ; достигнуто со значительным улучшением - Ккач2 =1.
.

## Форма 4.2 (hidden)
Форма 4.2 -Расчёт обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Наименование |  |  |  | № формулы Методических указаний | Значение
| 1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  |  |  | 0.65
| 2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 |  |  |  | 0.25
| 2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 |  |  |  | 0.1
| 3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5.1 | 0
| 4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 5.1 | 0
| 5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | (5) | 0
|  | Начальник | Куницын В.В.
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П=0, В=1) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П=1, В=0)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 10кВ КТП 2 ПС Телебукино 35/10кВ ф.14 | 10 (10.5) | 10,00 2020.01.22 | 15,00 2020.01.22 | П | 5 | ВЛ 10кВ №14 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 78.76 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
2 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ф.1, ЗТП2576, ПС Шостье110/ 35/10кВ | 0.38 | 10,00 2020.01.25 | 15,00 2020.01.25 | П | 5 | ВЛ 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
3 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ф.1, КТП 6, ПС Лашма 35/10кВ | 0.38 | 14,00 2020.01.28 | 21,00 2020.01.28 | П | 7 | ВЛ 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
4 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.3 ЦРП 10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 01,00 2020.02.02 | 01,30 2020.02.06 | В | 0.5 | ВЛ 10кВ ф.3 | 0 | 0 | 1623 | 0 | 0 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 0 | 357.06 |  | №1 03.03.2020 | 3.4.12.2 | 4.11 | 1 | 1 | 0
5 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-Телебукино 35/10кВ | 10 (10.5) | 16,30 2020.02.06 | 19,00 2020.02.06 | В | 2.5 | ВЛ 10кВ №14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 |  | №2 07.02.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 1 | 0
6 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2576 ПС-Шостье 110/35/10кВ ф.2 | 0.38 | 14,00 2020.02.14 | 16,00 2020.02.14 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4.62 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
7 | Участок №1 | ТП | ТП-2588 ПС-Касимов 110/35/10кВ ф.12 | 10 (10.5) | 09,30 2020.02.19 | 10,30 2020.02.19 | П | 1 | ТП-2588 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 31.02 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
8 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-2588 ПС-Касимов 110/35/10кВ ф.12 | 0.38 | 15,00 2020.02.20 | 17,00 2020.02.20 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ ф.3 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 13.64 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
9 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2588 (Сазоновка) ф2 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 09,00 2020.03.05 | 15,40 2020.03.05 | П | 6.6667 | ВЛ-0,4кВ №2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 10.34 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
10 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2588 (Сазоновка) ф2 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 14,00 2020.03.10 | 16,00 2020.03.10 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 10.34 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
11 | Участок №1 | ТП | Затон ф2 | 10 (10.5) | 15,00 2020.03.13 | 12,00 2020.03.14 | В | 21 | ВЛ 10кВ №2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 11.44 |  | 13.03.2020 №3 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0 | 1 | 0
12 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-5 ф5, ВЛ 0,4кВд. Ташенка | 0.38 | 15,00 2020.03.13 | 17,00 2020.03.13 | В | 2 | ВЛ 0,4кВ №5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15.84 |  | 13.03.2020 №2 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 1 | 0
13 | Участок №1 | ВЛ | ТП-3 (Лашма) ф1,2 ВЛ №1, №2 | 0.38 | 15,00 2020.03.13 | 12,00 2020.03.14 | П | 21 | ВЛ 0,4кВ №1, №2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 14.08 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
14 | Участок №1 | ВЛ | ТП-6 ф 2, ВЛ 0,4 №2 Лашма | 0.38 | 15,00 2020.03.13 | 15,40 2020.03.13 | В | 0.66667 | ВЛ 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 13.86 |  | 13.03.2020 №1 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0 | 1 | 0
15 | Участок №1 | ТП | ПС Касимов ф12 | 10 (10.5) | 15,50 2020.03.13 | 16,20 2020.03.13 | В | 0.5 | ВЛ 10кВ №12 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 97.24 |  | 13.03.2020 №4 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0 | 1 | 0
16 | Участок №1 | ТП | ПС Телебукино ф11 | 10 (10.5) | 15,50 2020.03.13 | 16,20 2020.03.13 | В | 0.5 | ВЛ 10кВ №11 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 62.92 |  | 13.03.2020 №5 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0 | 1 | 0
17 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2494,ТП-2497, Маяк,Ласинский | 10 (10.5) | 18,40 2020.03.13 | 10,50 2020.03.14 | В | 16.1667 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 42.24 |  | 13.03.2020 №6 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0 | 1 | 0
18 | Участок №1 | ТП | ЗТП-2478 Крутоярский | 10 (10.5) | 01,50 2020.03.21 | 05,40 2020.03.21 | В | 3.8333 | ТП 2478 Т-р №1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 11.44 |  | 13.03.2020 №7 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1 | 0
19 | Участок №1 | ВЛ | ПС Зеленино ф3, ЗТП 5 | 10 (10.5) | 13,00 2020.03.22 | 17,30 2020.03.22 | В | 4.5 | ЗТП 5 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 12.54 |  | 13.03.2020 №8 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0 | 1 | 0
20 | Участок №2 | ВЛ | ТП-8,ф 2,р.п.Елатьма | 0.38 | 09,30 2020.03.27 | 12,30 2020.03.27 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 31.68 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
21 | Участок №1 | ВЛ | ПС Зеленино ф3, ЗТП 5, ф.5 | 0.38 | 10,00 2020.03.27 | 14,00 2020.03.27 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.18 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
22 | Участок №1 | ВЛ | Малеево ВЛ 0,4кВ №2 от КТП2 | 0.38 | 16,30 2020.04.05 | 19,00 2020.04.05 | В | 2.5 | ВЛ 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4.08 |  | 05.04.2020 №12 | 3.4.12.2 | 4.8 | 1 | 1 | 0
23 | Участок №1 | ТП | Малеево КТП2 | 10 (10.5) | 11,30 2020.04.06 | 12,30 2020.04.06 | П | 1 | КТП 2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 12.98 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
24 | Участок №1 | ВЛ | ПС Шостье ТП2576 ф2 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 10,00 2020.04.14 | 13,00 2020.04.14 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2.64 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
25 | Участок №1 | ВЛ | ПС Зеленино ф3 ВЛ10кВ №3 | 10 (10.5) | 12,30 2020.04.16 | 15,30 2020.04.16 | В | 3 | ВЛ 10кВ №3 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 7.68 |  | 16.04.2020 №13 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0 | 1 | 0
26 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП 10кВ Елатьма ф.3 | 10 (10.5) | 17,29 2020.04.17 | 18,08 2020.04.17 | В | 0.65 | ВЛ 10кВ №3 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 212.16 |  | 17.04.2020 №14 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1 | 1 | 0
27 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашма ТП8 ф2 ВЛ 0,4кВ№2 | 0.38 | 17,00 2020.04.21 | 18,43 2020.04.21 | В | 1.7167 | ВЛ 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 20.28 |  | 21.04.2020 №15 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 1 | 0
28 | Участок №1 | ВЛ | Малеево ВЛ 0,4кВ №2 от КТП2 | 0.38 | 08,00 2020.04.22 | 09,00 2020.04.22 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 10.44 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
29 | Участок №1 | ВЛ | ПС Затон ф 2 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 10,30 2020.04.22 | 12,00 2020.04.22 | В | 1.5 | ВЛ 10кВ №2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 6.08 |  | 22.04.2020 №16 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0 | 1 | 0
30 | Участок №2 | ВЛ | Подлипки КТП 2394 ВЛ 0,4кВ ф.2 | 0.38 | 10,30 2020.04.22 | 12,00 2020.04.22 | П | 1.5 | ВЛ 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 6.24 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
31 | Участок №2 | ВЛ | Елатьма ЗТП 4 ВЛ 0,4кВ | 0.38 | 09,44 2020.04.23 | 09,58 2020.04.23 | В | 0.23333 | ВЛ 0,4кВ №3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30.24 |  | 23.04.2020 №17 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 1 | 0
32 | Участок №1 | ТП | ПС Лашма КТП2 Ввод 10кВ | 10 (10.5) | 20,03 2020.04.25 | 20,08 2020.04.25 | В | 0.083333 | КТП2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  | 25.04.2020 №18 | 3.4.13.2 | 4.11 | 1 | 1 | 0
33 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино ф11 ЗТП 2396 ВЛ 10кВ №7 | 10 (10.5) | 09,44 2020.04.29 | 09,58 2020.04.29 | В | 0.23333 | ВЛ 10кВ №7 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 17.28 |  | 29.04.2020 №19 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1 | 1 | 0
34 | Участок №2 | ВЛ | ТП-5 ф 1, ВЛ 0,4кВ Елатьма | 0.38 | 13,30 2020.05.06 | 14,30 2020.05.06 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4.92 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
35 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2494, Маяк ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 08,30 2020.05.07 | 10,30 2020.05.07 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ ф.1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3.36 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
36 | Участок №2 | ВЛ | ТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2020.05.08 | 11,00 2020.05.08 | П | 2 | ВЛ 10кВ №2 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 6.96 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
37 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-4 ф2 ВЛ-0,4кВ п.Ташенка | 0.38 | 21,00 2020.05.10 | 22,00 2020.05.10 | В | 1 | ВЛ 0,4кВ №3 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 7.68 |  | 11.05.2020 №18 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1 | 1 | 0
38 | Участок №1 | ВЛ | ПС Затон ф 2 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 07,00 2020.05.15 | 09,30 2020.05.15 | В | 2.5 | ВЛ 10кВ №2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 13.44 |  | 16.05.2020 №19 | 3.4.9.1 | 4.10 | 0 | 1 | 0
39 | Участок №1 | ВЛ | КТП-2 ф2 ВЛ-0,4кВ Малеевский к-р | 0.38 | 17,30 2020.05.15 | 18,12 2020.05.15 | В | 0.7 | ВЛ 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 20.28 |  | 16.05.2020 №20 | 3.4.7.3 | 4.8 | 1 | 1 | 0
40 | Участок №2 | ВЛ | ТП-5,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 15,20 2020.05.17 | 15,52 2020.05.17 | В | 0.53333 | ВЛ 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14.88 |  | 18.05.2020 №21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | 1 | 0
41 | Участок №1 | ВЛ | КТП-2 ф2 ВЛ-0,4кВ Малеевский к-р | 0.38 | 16,30 2020.05.17 | 17,21 2020.05.17 | В | 0.85 | ВЛ 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4.16 |  | 18.05.2020 №24 | 3.4.7.3 | 4.8 | 1 | 1 | 0
42 | Участок №2 | ВЛ | ТП-12,ф.2 ВЛ-0.4кВ Елатьма | 0.38 | 10,00 2020.05.19 | 11,00 2020.05.19 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4.04 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
43 | Участок №1 | ВЛ | КТП-2 ф-2 вл-0.4кВ Малеевский к-р | 0.38 | 10,00 2020.05.19 | 12,00 2020.05.19 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5.36 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
44 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2589 ф-2 вл-0.4кВ ул.Крысино | 0.38 | 15,00 2020.05.19 | 16,00 2020.05.19 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ №2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 6.08 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
45 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 05,45 2020.05.24 | 06,15 2020.05.24 | В | 0.5 | ВЛ 0,4кВ №3 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 159.36 |  | 25.05.2020 №25 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1 | 1 | 0
46 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-4 Ф1 вл-0,4кВ д. Волково | 0.38 | 09,00 2020.05.25 | 10,00 2020.05.25 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5.24 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
47 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-2309,ВЛ-0,4кВ Подлипки | 0.38 | 15,00 2020.05.27 | 16,30 2020.05.27 | П | 1.5 | ВЛ 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 15.44 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
48 | Участок №1 | ВЛ | ВТР10кВ ТП2218 | 10 (10.5) | 07,03 2020.06.02 | 11,00 2020.06.02 | В | 3.95 | ВЛ 10кВ №12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2.64 |  | 03.06.2020 №26 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1 | 1 | 0
49 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10 кВ Елатьма | 10 (10.5) | 01,03 2020.06.05 | 01,50 2020.06.05 | В | 0.78333 | ВЛ 10кВ №7 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 338.4 |  | 06.06.2020 №27 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1 | 1 | 0
50 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2576 ф1 ВЛ-0,4 кВ | 0.38 | 12,03 2020.06.13 | 19,30 2020.06.13 | В | 7.45 | ВЛ-0.4кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17.04 |  | 14.06.2020 №28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | 1 | 0
51 | Участок №2 | ВЛ | ТП-12,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 11,50 2020.06.16 | 13,05 2020.06.16 | П | 1.25 | ВЛ-0.4кВ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14.88 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
52 | Участок №2 | ВЛ | ТП-9,ф.1 ВЛ-0.4кВ Елатьма | 0.38 | 11,00 2020.06.17 | 12,00 2020.06.17 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15.36 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
53 | Участок №1 | ВЛ | ТП-5 ф3 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 18,32 2020.06.20 | 19,00 2020.06.20 | В | 0.46667 | ВЛ 10кВ №3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16.56 |  | 21.06.2020 №29 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1 | 0
54 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10 кВ Елатьма | 10 (10.5) | 06,32 2020.06.23 | 07,00 2020.06.23 | В | 0.46667 | ВЛ 10кВ №7 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 338.4 |  | 24.06.2020 №30 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 1 | 0
55 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-1,ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,30 2020.06.23 | 12,00 2020.06.23 | П | 2.5 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4.88 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
56 | Участок №2 | ВЛ | ТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,30 2020.06.25 | 13,00 2020.06.25 | П | 3.5 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5.36 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
57 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2165 Сосновка | 10 (10.5) | 20,42 2020.06.28 | 01,46 2020.06.29 | В | 5.0667 | ВЛ 10кВ №6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28.08 |  | 30.06.2020 №31 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1 | 0
58 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 19,30 2020.07.04 | 21,45 2020.07.04 | В | 2.25 | ВЛ 10кВ №7 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 338.4 |  | 05.07.2020 №32 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1 | 0
59 | Участок №2 | ВЛ | ТП-11,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 08,00 2020.07.07 | 09,30 2020.07.07 | П | 1.5 | ВЛ-0.4кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17.04 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
60 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 04,00 2020.07.08 | 06,36 2020.07.08 | П | 2.6 | ВЛ-0.4кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14.88 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
61 | Участок №2 | ВЛ | ТП-12,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 19,05 2020.07.08 | 20,25 2020.07.08 | П | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15.36 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
62 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10кВ ф.7 | 10 (10.5) | 20,55 2020.07.08 | 21,31 2020.07.08 | В | 0.6 | ВЛ 10кВ №3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16.56 |  | 09.07.2020 №33 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1 | 1 | 0
63 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 08,00 2020.07.09 | 09,20 2020.07.09 | П | 1.3333 | ВЛ 10кВ №7 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 338.4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
64 | Участок №2 | ВЛ | ТП-12,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 10,20 2020.07.09 | 11,20 2020.07.09 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ ф.3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4.88 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
65 | Участок №2 | ВЛ | ТП-12,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 08,30 2020.07.13 | 09,50 2020.07.13 | П | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ ф.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5.36 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
66 | Участок №2 | ВЛ | ТП-4,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2020.07.15 | 10,30 2020.07.15 | П | 1.5 | ВЛ 10кВ №3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28.08 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
67 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-8 ВЛ 0,4кВ ф2 п. Лашма | 0.38 | 09,30 2020.07.15 | 14,30 2020.07.15 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ ф 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28.08 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
68 | Участок №1 | ТП | КТП1 Т-тор 1 | 10 (10.5) | 13,30 2020.07.16 | 14,30 2020.07.16 | П | 1 | ТП1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.12 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
69 | Участок №2 | ВЛ | ТП-11,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2020.07.17 | 10,20 2020.07.17 | П | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ ф.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26.16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
70 | Участок №2 | ВЛ | ТП-12,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,30 2020.07.20 | 15,30 2020.07.20 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ф.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25.8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
71 | Участок №2 | ВЛ | ТП-11,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2020.07.22 | 11,30 2020.07.22 | П | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ф.1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27.36 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
72 | Участок №1 | ВЛ | ТП-4 ф 1 п. Ташенка оп.№7 | 0.38 | 13,30 2020.07.22 | 16,30 2020.07.22 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ ф.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25.44 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
73 | Участок №2 | ВЛ | ТП-10,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 08,30 2020.07.23 | 14,00 2020.07.23 | П | 5.5 | ВЛ-0,4кВ ф.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26.04 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
74 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2576 ф1 ВЛ 0,4 оп.№18- оп.№21 | 0.38 | 10,00 2020.07.23 | 12,00 2020.07.23 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26.76 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
75 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2588 ф3 ВЛ0,4 оп.№32 | 0.38 | 09,00 2020.07.24 | 10,00 2020.07.24 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ ф.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27.84 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
76 | Участок №2 | ВЛ | ТП-8,ВЛ-0,4 кВ №1, Елатьма | 0.38 | 17,10 2020.07.31 | 18,30 2020.07.31 | В | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ ф.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26.52 |  | №34 2020-05-30 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1 | 1 | 0
77 | Участок №1 | ТП | ЗТП-2369,ЗТП-2479 | 10 (10.5) | 12,30 2020.08.03 | 13,00 2020.08.03 | П | 0.5 | ВЛ10кВ №7, №11 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 66.3 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
78 | Участок №2 | ВЛ | ТП-10 ф. 3, ВЛ 0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2020.08.04 | 11,30 2020.08.04 | П | 2.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14.64 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
79 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ2 оп.№23/1 ТП-7 ф2 | 0.38 | 10,00 2020.08.04 | 13,00 2020.08.04 | П | 3 | ВЛ2 оп.№23/1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13.8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
80 | Участок №1 | ТП | ЗТП-2479 | 10 (10.5) | 10,00 2020.08.05 | 10,30 2020.08.05 | П | 0.5 | ЗТП-2479 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 26.04 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
81 | Участок №2 | ВЛ | ТП-8, ф.2, ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2020.08.06 | 12,00 2020.08.06 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ №2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13.68 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
82 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2020.08.07 | 12,00 2020.08.07 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ №1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
83 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1,№2 ЗТП-2576 | 0.38 | 09,30 2020.08.12 | 15,00 2020.08.12 | П | 5.5 | ВЛ 0,4кВ №1,№2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.92 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
84 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-2445 ф.2 | 0.38 | 10,00 2020.08.14 | 14,00 2020.08.14 | П | 4 | ВЛ-0,4кВ №2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4.04 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
85 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2497,ТП-2494 ВЛ-10кВ Маяк | 0.38 | 10,45 2020.08.17 | 14,15 2020.08.17 | П | 3.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25.44 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
86 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-2394,ВЛ-0,4кВ Подлипки | 0.38 | 09,30 2020.08.18 | 13,00 2020.08.18 | П | 3.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27.84 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
87 | Участок №2 | ВЛ | ТП-10,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2020.08.20 | 13,00 2020.08.20 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27.36 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
88 | Участок №1 | ТП | ТП-6 Лашма | 10 (10.5) | 11,00 2020.08.25 | 12,00 2020.08.25 | П | 1 | ТП-6 Лашма | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 41.52 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
89 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-4 ф.1 | 0.38 | 14,00 2020.08.25 | 16,00 2020.08.25 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25.8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
90 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-4 ф.4 | 0.38 | 11,30 2020.08.26 | 13,30 2020.08.26 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25.8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
91 | Участок №2 | ВЛ | ТП-9, ВЛ-0,4кВ № ф.2, Елатьма | 0.38 | 17,55 2020.08.26 | 19,00 2020.08.26 | В | 1.0833 | ВЛ 0.38кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26.04 |  | №35 2020-08-28 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1 | 0
92 | Участок №1 | ВЛ | ТП-3 ф1, н.п.Лашма | 0.38 | 09,00 2020.09.02 | 11,30 2020.09.02 | П | 2.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 25.8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
93 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-2576 ф1,ф2 н.п.Сиверка | 0.38 | 11,00 2020.09.07 | 13,00 2020.09.07 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 21.48 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
94 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-2445 ф2 н.п.Сиверка | 0.38 | 13,00 2020.09.07 | 15,00 2020.09.07 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 19.8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
95 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2 ф 1, ВЛ 0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2020.09.08 | 12,00 2020.09.08 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 23.76 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
96 | Участок №1 | ВЛ | КТП-2 н.п. Малеевский карьер | 0.38 | 10,20 2020.09.09 | 11,00 2020.09.09 | П | 0.66667 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17.04 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
97 | Участок №1 | ТП | ТП-1 н.п.Лашма | 0.38 | 12,30 2020.09.09 | 13,30 2020.09.09 | П | 1 | ТП-1 н.п.Лашма | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 39.3 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
98 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2 ф 1, ВЛ 0,4кВ Елатьма | 0.38 | 09,00 2020.09.10 | 12,00 2020.09.10 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 13.76 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
99 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 02,05 2020.09.11 | 05,05 2020.09.11 | В | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 406.08 |  | №36 14.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0 | 1 | 0
100 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2494, Маяк ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 10,20 2020.09.12 | 11,00 2020.09.12 | П | 0.66667 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 27.72 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
101 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2588 ф3, Сазоновка | 0.38 | 14,00 2020.09.13 | 15,00 2020.09.13 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 31.68 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
102 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-2369 ф9 н.п.Крутоярский | 0.38 | 19,00 2020.09.13 | 19,30 2020.09.13 | В | 0.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.16 |  | №37 14.09.2020 | 3.4.8 | 4.13 | 1 | 1 | 0
103 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2588 ф3, Сазоновка | 0.38 | 10,00 2020.09.15 | 11,00 2020.09.15 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 31.68 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
104 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2591 ф2 н.п.Лощинино | 0.38 | 11,00 2020.09.15 | 14,00 2020.09.15 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 30.96 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
105 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2281 ф2 н.п.Лощинино | 0.38 | 14,00 2020.09.15 | 15,30 2020.09.15 | П | 1.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 30.96 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
106 | Участок №2 | ВЛ | ТП-5,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 10,00 2020.09.16 | 14,00 2020.09.16 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 42.44 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
107 | Участок №2 | ВЛ | ТП-1,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 14,30 2020.09.16 | 15,30 2020.09.16 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 29.04 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
108 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2445 ф3 н.п.Сиверка | 0.38 | 09,30 2020.09.17 | 10,30 2020.09.17 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27.84 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
109 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма, ф4 | 10 (10.5) | 13,02 2020.09.18 | 13,08 2020.09.18 | П | 0.1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 159.36 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
110 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма, ф4 | 10 (10.5) | 06,30 2020.09.19 | 06,51 2020.09.19 | В | 0.35 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 406.08 |  | №38 21.09.2020 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1 | 1 | 0
111 | Участок №1 | ВЛ | ЗТП-2396 ф2 н.п.Крутоярский | 0.38 | 10,00 2020.09.21 | 11,00 2020.09.21 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 35.6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
112 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино ф14 | 0.38 | 11,00 2020.09.22 | 15,00 2020.09.22 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 43.28 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
113 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино ф14 | 0.38 | 11,00 2020.09.24 | 15,00 2020.09.24 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 43.28 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
114 | Участок №1 | ВЛ | п/с Зеленино 35/10 кВ ф.4;ф.3 | 10 (10.5) | 06,00 2020.10.06 | 17,00 2020.10.06 | П | 11 | ВЛ-10кВ №3 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 7.74 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
115 | Участок №1 | ВЛ | п/с Телебукино 35/10кВ ф.14 | 10 (10.5) | 11,00 2020.10.06 | 15,00 2020.10.06 | П | 4 | ВЛ- 10кВ №14 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 21.08 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
116 | Участок №1 | ВЛ | п/с Касимов 110/10 кВ ф.12 | 10 (10.5) | 14,30 2020.10.06 | 19,00 2020.10.06 | П | 4.5 | ВЛ 10кВ №12 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 36.31 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
117 | Участок №1 | ВЛ | п/с Лашма 35/10 кВ ф.5 | 10 (10.5) | 10,00 2020.10.07 | 12,00 2020.10.07 | П | 2 | ВЛ-10кВ №5 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 26.78 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
118 | Участок №2 | ВЛ | ТП-4 ф. 4, ВЛ 0,4кВ Елатьма | 0.38 | 13,35 2020.10.07 | 14,30 2020.10.07 | П | 0.91667 | ВЛ 0,4кВ №4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 31.46 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
119 | Участок №2 | ТП | ТП-2494, Маяк ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 10,05 2020.10.08 | 11,05 2020.10.08 | П | 1 | ТП10/0,4кВ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8.24 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
120 | Участок №1 | ВЛ | п/с Лашма 35/10 кВ ф.3 | 10 (10.5) | 12,00 2020.10.08 | 14,00 2020.10.08 | П | 2 | ВЛ 10кВ №3 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 50.68 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
121 | Участок №1 | ВЛ | ТП-1, ф1-5, ВЛ-0,4кВ Лашма | 0.38 | 14,00 2020.10.08 | 17,00 2020.10.08 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ ф1-5 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15.65 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
122 | Участок №1 | ВЛ | п/с Касимов 110/10 кВ ф.12 | 10 (10.5) | 03,30 2020.10.18 | 07,00 2020.10.18 | В | 3.5 | ВЛ 10кВ №12 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 36.31 |  | №39 14.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1 | 0
123 | Участок №1 | ВЛ | ТП-2589,ф.1-3,Лощинино | 0.38 | 09,00 2020.10.18 | 10,00 2020.10.18 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 12.83 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
124 | Участок №2 | ВЛ | ТП-12,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 10,10 2020.10.18 | 10,40 2020.10.18 | В | 0.5 | ВЛ 0,4кВ №3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20.08 |  | №40 14.10.2020 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 1 | 0
125 | Участок №2 | ВЛ | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 | 10 (10.5) | 06,50 2020.10.19 | 07,45 2020.10.19 | В | 0.91667 | ВЛ 10кВ №4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 33.01 |  | №41 21.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1 | 0
126 | Участок №2 | ТП | ТП-3,ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 09,45 2020.10.20 | 13,34 2020.10.20 | П | 3.8167 | ТП10/0,4кВ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 20.82 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
127 | Участок №1 | ВЛ | КТП-2 ф.2, ВЛ-0,4кВ Мал.к-р | 0.38 | 14,00 2020.10.20 | 15,30 2020.10.20 | П | 1.5 | ВЛ-0,4кВ №2 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 9.72 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
128 | Участок №2 | ТП | ТП-5,ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 12,40 2020.10.23 | 17,00 2020.10.23 | П | 4.3333 | ТП10/0,4кВ | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 10.17 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
129 | Участок №1 | ВЛ | п/с Затон 35/10кВ ф.2 | 10 (10.5) | 05,30 2020.10.28 | 07,00 2020.10.28 | В | 1.5 | ВЛ 10кВ №2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 13.52 |  | №42 21.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1 | 0
130 | Участок №1 | ВЛ | п/с Затон 35/10кВ ф.2 | 10 (10.5) | 14,00 2020.10.28 | 15,00 2020.10.28 | П | 1 | ВЛ 10кВ №2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 14.06 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
131 | Участок №1 | ВЛ | п/с Касимов 110/10 кВ ф.12 | 10 (10.5) | 10,00 2020.10.30 | 14,00 2020.10.30 | П | 4 | ВЛ 10кВ №12 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 36.31 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
132 | Участок №1 | ВЛ | п/с Затон 35/10кВ ф.2 | 10 (10.5) | 14,00 2020.11.06 | 15,00 2020.11.06 | П | 1 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 16.04 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
133 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2309,ф. 3,ВЛ-0,4кВ Подлипки | 0.38 | 09,30 2020.11.10 | 11,30 2020.11.10 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 19.39 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
134 | Участок №1 | ВЛ | п/с Лашма 35/10 кВ ф5 | 10 (10.5) | 10,30 2020.11.12 | 11,30 2020.11.12 | П | 1 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 12.78 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
135 | Участок №1 | ВЛ | п/с Затон 35/10кВ ф.2 | 10 (10.5) | 11,00 2020.11.12 | 15,00 2020.11.12 | П | 4 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 19.04 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
136 | Участок №1 | ВЛ | п/с Телебукино 35/10 кВ ф11 | 10 (10.5) | 10,00 2020.11.17 | 13,00 2020.11.17 | П | 3 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 60.98 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
137 | Участок №2 | ВЛ | ТП-6,11,12,13,14 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 10,50 2020.11.20 | 13,30 2020.11.20 | П | 2.6667 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 55.94 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
138 | Участок №2 | ВЛ | п/с Кольдюки ВЛ-10кВ ф.4 | 10 (10.5) | 09,30 2020.11.25 | 15,30 2020.11.25 | П | 6 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 27.01 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
139 | Участок №1 | ВЛ | п/с Касимов 110/10 кВ ф.12 | 10 (10.5) | 10,00 2020.11.26 | 13,00 2020.11.26 | П | 3 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 40.31 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
140 | Участок №1 | ВЛ | п/с Зеленино 35/10кВ ф.3 ЗТП5, ф2 | 0.38 | 08,00 2020.12.03 | 12,00 2020.12.03 | П | 4 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 68.16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
141 | Участок №1 | ВЛ | п/с Касимов 110/10 кВ ф12 МТП2281 ф.1 | 0.38 | 08,00 2020.12.11 | 12,00 2020.12.11 | П | 4 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
142 | Участок №1 | ВЛ | п/с Телебукино 35/10кВ ф.7 ТП2369 ф11 | 0.38 | 08,00 2020.12.15 | 13,00 2020.12.15 | П | 5 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.96 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
143 | Участок №1 | ВЛ | п/с Затон 35/10 кВ ф2 | 10 (10.5) | 10,00 2020.12.15 | 12,00 2020.12.15 | П | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 68.16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
144 | Участок №2 | ВЛ | ТП-7 п/с Елатьма ф.2 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 10,45 2020.12.18 | 16,40 2020.12.18 | В | 5.9167 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 541.44 |  | №43 от 21.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1 | 0
|  |  | Начальник МУ МПЖКХ Гусь-Железный | [8 empty] | А.А. Куликов
Вычисление
[10 empty] | Максимальное за расчетный период регулированиячисло точек поставки сетевой организации, шт.,в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | 9319
[10 empty] | Продолжительность отключения при внерегламентных отключениях |  | 24.3667
[10 empty] | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.46743
[10 empty] | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт |  | 0.78066
[10 empty] | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | 2.7143
[10 empty] | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | 1.1176
[10 empty] | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  | 1215.26
[10 empty] | Отключение потребителей |  | 12492

## Форма 8.3 (hidden)
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2017 год
_____________________________МУ МПЖКХ Гусь-Железный____________________________________
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | #REF! | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | #REF! | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | #REF! | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | #REF! | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | #REF! | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3

## ф 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период
регулирования начался после 2018 года
| МУ МПЖКХ Гусь-Железный |  |  | 2020год
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования |  | В соответствии с заключенными договорами
|  | число точек поставки сетевой организации, шт., | 9319 | по передаче электрической энергии
в том числе в разбивке по уровням напряжения:
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами
по передаче электрической энергии
1.2 |  | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами
по передаче электрической энергии
1.3 |  | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 103 | В соответствии с заключенными договорами
по передаче электрической энергии
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт. | 9216 | В соответствии с заключенными договорами
|  | 9216 |  | по передаче электрической энергии
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9
и столбцу 13 Формы 8.1, деленная
на значение пункта 1 Формы 8.3
((Σ столбец 9*столбец 13)/пункт 1 Формы 8.3)
|  |  | 0.46743 | При этом учитываются только те события,
по которым значения в столбце 8 равны «В»,
а в столбце 27 равны 1
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная
на значение пункта 1 Формы 8.3
(Σ столбец 13 Формы 8.1/пункт 1 Формы 8.3)
|  |  | 0.78066 | При этом учитываются только те события,
по которым значения в столбце 8 равны «В»,
а в столбце 27 равны 1
4 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9
и столбцу 13 Формы 8.1, деленная
|  |  | 2.7143 | на значение пункта 1 Формы 8.3
((Σ столбец 9*столбец 13)/пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события,
по которым значения в столбце 8 равны «П»
5 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная
на значение пункта 1 Формы 8.3
|  |  | 1.1176 | (Σ столбец 13 Формы 8.1/пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события,
по которым значения в столбце 8 равны «П»
Начальник МУ МПЖКХ Гусь-Железный |  |  |  |  | А.А. Куликов

## Форма8.1.1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование)
[8 empty] | за | январь -декабрь |  |  |  | месяц | 2018 |  | года
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железный
Наименование сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации |  | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уро- |  |  | Первичный уровень |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,
п/п | [6 empty] | вень присоединения |  |  | присоединения |  |  | присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[7 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ |  | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ |  | Класс напряжения, кВ | Всего |  | В разделении категорий |  |  | В разделении уровней напряжения |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[15 empty] | надежности потребителей |  |  | ЭПУ потребителей электрической
[15 empty] | электрической энергии |  |  | энергии
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6—20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Зеленино |  |  | ВЛ10кВ №4 | ЗТП4 | 10 |  | ВЛ№1 |  | 0.4 | 73 |  |  |  | 73 |  |  |  | 73
2 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Зеленино |  |  | ВЛ10кВ №4 | ЗТП4 | 10 |  | ВЛ№2 |  | 0.4 | 84 |  |  |  | 84 |  |  |  | 84
3 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Зеленино |  |  | ВЛ10кВ №4 | ЗТП4 | 10 |  | ВЛ№3 |  | 0.4 | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31
4 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Зеленино |  |  | ВЛ10кВ №4 | ЗТП4 | 10 |  | ВЛ№4 |  | 0.4 | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
5 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Зеленино |  |  | ВЛ10кВ №4 | ЗТП4 | 10 |  | КЛ№1 |  | 0.4 | 136 |  |  |  | 136 |  |  |  | 136
6 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Зеленино |  |  | ВЛ10кВ №4 | ЗТП4 | 10 |  | КЛ№2 |  | 0.4 | 84 |  |  |  | 84 |  |  |  | 84
7 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Зеленино |  |  | ВЛ10кВ №3 | ЗТП5 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
8 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Зеленино |  |  | ВЛ10кВ №3 | ЗТП5 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
9 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Зеленино |  |  | ВЛ10кВ №3 | ЗТП5 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27
10 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Зеленино |  |  | ВЛ10кВ №3 | ЗТП5 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 133 |  |  |  | 133 |  |  |  | 133
11 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №14 | Ортус ТП1 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
12 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №14 | Ортус ТП2 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
13 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №14 | СУ1 ТП1 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
14 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №14 | СУ1 ТП2 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
15 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №14 | ЗТП1 | 10 |  | КЛ1 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №14 | ЗТП1 | 10 |  | КЛ2 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
17 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №14 | КТП2 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36
18 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №14 | КТП2 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34
19 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №5 | ЗТП8 | 10 |  | КЛ1 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
20 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №5 | ЗТП8 | 10 |  | КЛ2 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
21 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №5 | ЗТП8 | 10 |  | КЛ3 |  | 0.4 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
22 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №5 | ЗТП8 | 10 |  | КЛ4 |  | 0.4 | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 120
23 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №5 | ЗТП8 | 10 |  | КЛ5 |  | 0.4 | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 120
24 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №5 | ЗТП8 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 139 |  |  |  | 139 |  |  |  | 139
25 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №5 | ЗТП8 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 216 |  |  |  | 216 |  |  |  | 216
26 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №5 | ЗТП8 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
27 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №5 | ЗТП8 | 10 |  | ВЛ4 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
28 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №5 | ЗТП9 | 10 |  | ВЛ5 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
29 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №5 | КТП7 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
30 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №5 | КТП7 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  | 51
31 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №3 | КТП1 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 137 |  |  |  | 137 |  |  |  | 137
32 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №3 | КТП1 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 95
33 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №3 | КТП1 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
34 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №3 | КТП2 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
35 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №3 | КТП2 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
36 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №3 | КТП2 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
37 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №3 | КТП3 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45
38 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №3 | КТП3 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  | 85
39 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №3 | КТП3 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  | 93
40 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №3 | КТП3 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
41 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №3 | КТП4 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
42 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №3 | КТП5 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
43 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №3 | КТП6 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 110 |  |  |  | 110 |  |  |  | 110
44 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Лашма |  |  | ВЛ10кВ №3 | КТП6 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 111 |  |  |  | 111 |  |  |  | 111
45 | Участок №1 |  | ПС110/35/10кВ Шостье |  |  | ВЛ10кВ №2 | ЗТП2445 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33
46 | Участок №1 |  | ПС110/35/10кВ Шостье |  |  | ВЛ10кВ №2 | ЗТП2445 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28
47 | Участок №1 |  | ПС110/35/10кВ Шостье |  |  | ВЛ10кВ №2 | КТП2445 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34
48 | Участок №1 |  | ПС110/35/10кВ Шостье |  |  | ВЛ10кВ №2 | КТП2445 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32
49 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП1 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
50 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП1 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
51 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП1 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19
52 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП1 | 10 |  | ВЛ4 |  | 0.4 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18
53 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП1 | 10 |  | - |  | - | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0
54 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП1 | 10 |  | ВЛ6 |  | 0.4 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
55 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП1 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
56 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП1 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
57 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП2 | 10 |  | - |  | - | 103 |  |  |  | 103 |  |  | 1 | 102
58 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП2 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  | 118
59 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП3 | 10 |  | - |  | - | 86 |  |  |  | 86 |  |  | 1 | 85
60 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП3 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 86 |  |  |  | 86 |  |  |  | 86
61 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП3 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 84 |  |  |  | 84 |  |  |  | 84
62 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП4 | 10 |  | - |  | - | 125 |  |  |  | 125 |  |  | 1 | 124
63 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП4 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 132 |  |  |  | 132 |  |  |  | 132
64 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП5 | 10 |  | - |  | - | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0
65 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП5 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
66 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП5 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48
67 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП5 | 10 |  | ВЛ4 |  | 0.4 | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  | 51
68 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП5 | 10 |  | ВЛ5 |  | 0.4 | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48
69 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП5 | 10 |  | ВЛ6 |  | 0.4 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 47
70 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП5 | 10 |  | ВЛ7 |  | 0.4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
71 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП6 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
72 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП6 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 117 |  |  |  | 117 |  |  |  | 117
73 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП6 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 110 |  |  |  | 110 |  |  |  | 110
74 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП7 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
75 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП7 | 10 |  | - |  | - | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0
76 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП7 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
77 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП7 | 10 |  | ВЛ4 |  | 0.4 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
78 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП7 | 10 |  | ВЛ5 |  | 0.4 | 147 |  |  |  | 147 |  |  |  | 147
79 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП8 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
80 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП8 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
81 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП8 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 102 |  |  |  | 102 |  |  |  | 102
82 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП9 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
83 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП10 | 10 |  | - |  | - | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 3
84 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП10 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
85 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП10 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 175 |  |  |  | 175 |  |  |  | 175
86 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП11 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
87 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП11 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 82 |  |  |  | 82 |  |  |  | 82
88 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП12 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
89 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП12 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
90 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП12 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
91 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП12 | 10 |  | ВЛ4 |  | 0.4 | 229 |  |  |  | 229 |  |  |  | 229
92 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП13 | 10 |  | ВЛЗ |  | 0.235 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
93 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП13 | 10 |  | ВЛЗ |  | 0.235 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
94 | Участок №3 |  | ПС110/10кВ Бельки |  |  | ВЛ10кВ №6 | КТП13 | 10 |  | - |  | - | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
95 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Кочемары |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП2517 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
96 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП1 | 10 |  | - |  | - | 69 |  |  |  | 69 |  |  | 1 | 68
97 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП1 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 105 |  |  |  | 105 |  |  |  | 105
98 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП2 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
99 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП3 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  | 46
100 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП3 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 52 |  |  |  | 52 |  |  |  | 52
101 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП3 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45
102 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП4 | 10 |  | - |  | - | 27 |  |  |  | 27 |  |  | 2 | 25
103 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП4 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 68 |  |  |  | 68 |  |  |  | 68
104 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП4 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45
105 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП4 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
106 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП5 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
107 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП5 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
108 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП5 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  | 58
109 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП5 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
110 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП6 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 101 |  |  |  | 101 |  |  |  | 101
111 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП6 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 133 |  |  |  | 133 |  |  |  | 133
112 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП7 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 76
113 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП7 | 10 |  | - |  | - | 64 |  |  |  | 64 |  |  | 1 | 63
114 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП7 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  | 74
115 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №5 | СТП2663 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.235 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
116 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №5 | СТП2663 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.235 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
117 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №5 | МТП2473 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70
118 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №5 | МТП2473 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  | 74
119 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №5 | КТП2653 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35
120 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №5 | КТП2535 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 124 |  |  |  | 124 |  |  |  | 124
121 | Участок №3 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №5 | КТП2535 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35
122 | Участок №2 |  | ПС35/10кВ Кольдюки |  |  | ВЛ10кВ №4 | ЗТП2309 | 10 |  | ВЛИ1 |  | 0.4 | 268 |  |  |  | 268 |  |  |  | 268
123 | Участок №2 |  | ПС35/10кВ Кольдюки |  |  | ВЛ10кВ №4 | ЗТП2309 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
124 | Участок №2 |  | ПС35/10кВ Кольдюки |  |  | ВЛ10кВ №4 | ЗТП2309 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
125 | Участок №2 |  | ПС35/10кВ Кольдюки |  |  | ВЛ10кВ №4 | ЗТП2309 | 10 |  | ВЛИ4 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
126 | Участок №2 |  | ПС35/10кВ Кольдюки |  |  | ВЛ10кВ №4 | ЗТП2309 | 10 |  | ВЛИ5 |  | 0.4 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16
127 | Участок №2 |  | ПС35/10кВ Кольдюки |  |  | ВЛ10кВ №4 | ЗТП2309 | 10 |  | ВЛИ6 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
128 | Участок №2 |  | ПС35/10кВ Кольдюки |  |  | ВЛ10кВ №4 | ЗТП2309 | 10 |  | ВЛ7 |  | 0.4 | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
129 | Участок №2 |  | ПС35/10кВ Кольдюки |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП2394 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  | 49
130 | Участок №2 |  | ПС35/10кВ Кольдюки |  |  | ВЛ10кВ №4 | КТП2394 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 47
131 | Участок №2 |  | ПС35/10кВ Кольдюки |  |  | ВЛ10кВ №5 | КТП 2627 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 62 |  |  |  | 62 |  |  |  | 62
132 | Участок №2 |  | ПС35/10кВ Кольдюки |  |  | ВЛ10кВ №5 | КТП 2627 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32
133 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №6 | ЗТП2165 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  | 46
134 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №6 | ЗТП2165 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45
135 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №6 | ЗТП2165 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
136 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №6 | ЗТП2165 | 10 |  | ВЛ4 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
137 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП1 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38
138 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП1 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 55 |  |  |  | 55 |  |  |  | 55
139 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП1 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  | 46
140 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП1 | 10 |  | ВЛ4 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
141 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП1 | 10 |  | ВЛ5 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
142 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП2 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
143 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП2 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
144 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП2 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32
145 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП2 | 10 |  | ВЛ4 |  | 0.4 | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  | 51
146 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП2 | 10 |  | ВЛ5 |  | 0.4 | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 103
147 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП3 | 10 |  | ВЛ6 |  | 0.4 | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  | 65
148 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП3 | 10 |  | ВЛ7 |  | 0.4 | 88 |  |  |  | 88 |  |  |  | 88
149 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП4 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
150 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП4 | 10 |  | - |  | - | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0
151 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП4 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
152 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП4 | 10 |  | ВЛ4 |  | 0.4 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
153 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП4 | 10 |  | ВЛ5 |  | 0.4 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
154 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП4 | 10 |  | ВЛ6 |  | 0.4 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
155 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП5 | 10 |  | КЛ1 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
156 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП5 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 61 |  |  |  | 61 |  |  |  | 61
157 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП6 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
158 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП6 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 151 |  |  |  | 151 |  |  |  | 151
159 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП7 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
160 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП7 | 10 |  | КЛ2 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
161 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП7 | 10 |  | КЛ3 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
162 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП7 | 10 |  | КЛ4 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
163 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП7 | 10 |  | КЛ5 |  | 0.4 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70
164 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП7 | 10 |  | КЛ6 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
165 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП7 | 10 |  | КЛ7 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
166 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП7 | 10 |  | КЛ8 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
167 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП7 | 10 |  | КЛ9 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
168 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП7 | 10 |  | КЛ10 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
169 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП7 | 10 |  | ВЛ11 |  | 0.4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
170 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП7 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
171 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП8 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32
172 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП8 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38
173 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП9 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
174 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП9 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
175 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП9 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
176 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП9 | 10 |  | ВЛ4 |  | 0.4 | 41 |  |  |  | 40 |  |  |  | 41
177 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП9 | 10 |  | ВЛ5 |  | 0.4 | 52 |  |  |  | 52 |  |  |  | 52
178 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП9 | 10 |  | ВЛ6 |  | 0.4 | 67 |  |  |  | 67 |  |  |  | 67
179 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП10 | 10 |  | ВЛИ1 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
180 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП10 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
181 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП10 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60
182 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП10 | 10 |  | ВЛ4 |  | 0.4 | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  | 58
183 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП10 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
184 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП11 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  | 49
185 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП11 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
186 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП11 | 10 |  | ВЛИ3 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
187 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП12 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
188 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП12 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19
189 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП12 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
190 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП12 | 10 |  | ВЛ3 |  | 0.4 | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
191 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП13 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
192 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП13 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16
193 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП13 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
194 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП14 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 88 |  |  |  | 88 |  |  |  | 88
195 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП14 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  | 92
196 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП1А | 10 |  | ВЛИ1 |  | 0.4 | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
197 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП1А | 10 |  | ВЛИ2 |  | 0.4 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
198 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП1А | 10 |  | ВЛИ3 |  | 0.4 | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 27
199 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП1Б | 10 |  | ВЛИ1 |  | 0.4 | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42
200 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП1Б | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
201 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП1В | 10 |  | ВЛИ1 |  | 0.4 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
202 | Участок №2 |  | ПС110/10кВ Сабурово |  |  | ВЛ10кВ №7 | КТП1В | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
203 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2369 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 193 |  |  |  | 193 |  |  |  | 193
204 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2369 | 10 |  | ВЛ2 |  | 0.4 | 127 |  |  |  | 127 |  |  |  | 127
205 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2369 | 10 |  | КЛ3 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
206 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2369 | 10 |  | ВЛ4 |  | 0.4 | 41 |  |  |  | 1 |  |  |  | 41
207 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2479 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 133 |  |  |  | 133 |  |  |  | 133
208 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2479 | 10 |  | КЛ2 |  | 0.4 | 0 | [7 empty] | 0
209 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2479 | 10 |  | КЛ3 |  | 0.4 | 62 |  |  |  | 1 |  |  |  | 62
210 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2479 | 10 |  | КЛ4 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
211 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2479 | 10 |  | КЛ5 |  | 0.4 | 34 |  |  |  | 1 |  |  |  | 34
212 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2479 | 10 |  | КЛ6 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
213 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2479 | 10 |  | КЛ7 |  | 0.4 | 22 |  |  |  | 1 |  |  |  | 22
214 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2479 | 10 |  | КЛ8 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
215 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2479 | 10 |  | КВЛ9 |  | 0.4 | 77 |  |  |  | 77 |  |  |  | 77
216 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2479 | 10 |  | КВЛ10 |  | 0.4 | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28
217 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2479 | 10 |  | КВЛ11 |  | 0.4 | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27
218 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП2478 | 10 |  | КЛ1 |  | 0.4 | 59 |  |  |  | 59 |  |  |  | 59
219 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП2478 | 10 |  | КЛ2 |  | 0.4 | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  | 64
220 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП2478 | 10 |  | КВЛ3 |  | 0.4 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
221 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП2478 | 10 |  | КЛ4 |  | 0.4 | 29 |  |  |  | 1 |  |  |  | 29
222 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП2478 | 10 |  | КВЛ5 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
223 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП2478 | 10 |  | КВЛ6 |  | 0.4 | 38 |  |  |  | 1 |  |  |  | 38
224 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП2478 | 10 |  | КЛ7 |  | 0.4 | 49 |  |  |  | 1 |  |  |  | 49
225 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №7 | ЗТП2478 | 10 |  | КЛ8 |  | 0.4 | 28 |  |  |  | 1 |  |  |  | 28
226 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2396 | 10 |  | - |  | - | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 38
227 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2396 | 10 |  | - |  | - | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 27
228 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2396 | 10 |  | - |  | - | 42 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 41
229 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2396 | 10 |  | КВЛ1 |  | 0.4 | 132 |  |  |  | 132 |  |  |  | 132
230 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | ЗТП2396 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
231 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | МТП2480 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
232 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | МТП2481 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
233 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | МТП2285 | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
234 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Телебукино |  |  | ВЛ10кВ №11 | МТП2283 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
235 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Сынтул |  |  | ВЛ10кВ №8 | МТП2284 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
236 | Участок №1 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №12 | МТП2589 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 95
237 | Участок №1 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №12 | МТП2588 | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 128 |  |  |  | 128 |  |  |  | 128
238 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Затон |  |  | ВЛ10кВ №2 | КТП Бургаз | 10 |  | ВЛ1 |  | 0.4 | 61 |  |  |  | 61 |  |  |  | 61
239 | Участок №1 |  | ПС35/10кВ Затон |  |  | ВЛ10кВ №2 | КТП Бургаз | 10 |  | - |  | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
240 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | ЗТП30 | 10 |  | КВЛ1 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
241 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | ЗТП30 | 10 |  | КВЛ1 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
242 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | ЗТП30 | 10 |  | КВЛ2 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
243 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | ЗТП30 | 10 |  | КВЛ3 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
244 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | ЗТП30 | 10 |  | КВЛ4 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
245 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | ЗТП30 | 10 |  | КВЛ5 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
246 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | ЗТП30 | 10 |  | КВЛ6 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
247 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ7 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
248 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ8 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
249 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ9 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
250 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ10 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
251 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ11 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
252 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ12 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
253 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ13 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
254 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ14 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
255 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ15 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
256 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ16 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
257 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ17 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
258 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ18 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
259 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ19 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
260 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ20 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
261 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ21 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
262 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ22 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
263 | Участок №3 |  | ПС110/35/10кВ Касимов |  |  | ВЛ10кВ №9 | РП83 | 10 |  | КВЛ23 |  | 0.4 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
| ВСЕГО | [11 empty] | 9319 | [6 empty] | 101 | 9218
|  |  |  | Начальник МУ МПЖКХ Гусь-Железный | [6 empty] | А.А. Куликов
|  |  |  | Должность | [6 empty] | Ф. И. О. | [5 empty] | Подпись

## Факт и План (hidden)
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг 2018 год
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2015год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | #REF! | 0.0082 | 0.0079 | 0.0076 | 0.0073 | 0.007
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | #REF! | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975

## РАСЧЁТ (hidden)
| Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [14 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах |  |  | Учет в показателях надежности, в т. ч. индикативных показателях надежности (0 — нет, 1 — да)
|  | Номер прекращения передачи электрической энергии/ Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ |  | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | прекращения передачи
[16 empty] | организации, в отношении которых произошел перерыв | [11 empty] | электрической энергии
[16 empty] | электроснабжения, шт., в том числе: | [11 empty] | и их расследовании
[16 empty] | ВСЕГО | в разделении катего- |  |  | в разделении уровней |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[17 empty] | рий надежности |  |  | напряжения ЭПУ
[17 empty] | потребителей элект- |  |  | потребителя электрической
[17 empty] | рической энергии |  |  | энергии
[17 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) |  | CH2 (6—20 кВ) | HH (0,22—1 кВ)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
|  | ИТОГО по всем прекращениям передачи | [7 empty] | И |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х | 0; 1
электрической энергии за отчетный период:
|  | — по ограничениям, связанным | [7 empty] | П |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х | 0
с проведением ремонтных работ
|  | — по аварийным ограничениям | [7 empty] | А |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х | 0
|  | — по внерегламентным отключениям | [7 empty] | В |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х | 0; 1
|  | — по внерегламентным отключениям, | [7 empty] | В1 |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х | 1
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности
[7 empty] | Должность | [6 empty] | Ф. И. О. | [7 empty] | Подпись

## БАЗА Потребителей) (hidden)
25865
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2015 год | [27 empty] | с максимальной мощностью до 150 кВт
_________________________________________________________________________________
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [15 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности в т.ч. Население |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности в т.ч. Население | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | участок №1 | ПС 35/10кВ Лашма ф3 | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 703 | 0 | 0 | 703 |  |  |  |  | 703 | 11 |  | 0 | 703 |  | 0 | 703 |  | nnnn |  |  | 0.364
2 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП1 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 267 |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 | 7 |  |  | 267 |  |  | 267 |  | 0 |  |  | 0.1
3 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП1 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 133 |  |  | 133 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 133 |  |  | 133 |  | 0 |  |  | 0.02
4 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП1 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 64 |  |  | 64 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  | 64 |  | 0 |  |  | 0.02
5 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП1 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  | 52 |  | 0 |  |  | 0.02
6 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП1 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 0 |  |  | 0.02
7 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП2 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0.04
8 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП2 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
9 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП2 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
10 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП3 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  | 102 | 2 |  |  | 102 |  |  | 102 |  | 0 |  |  | 0.15
11 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП3 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 | 2 |  |  | 21 |  |  | 21 |  | 0 |  |  | 0.02
12 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП3 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  | 0 |  |  | 0.02
13 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП3 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 0 |  |  | 0.02
14 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП3 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 |  |  | 0.02
15 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП3 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 0 |  |  | 0.02
16 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП4 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.007
17 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП5 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.007
18 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП6 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 132 |  |  | 132 |  |  |  |  | 132 |  |  |  | 132 |  |  | 132 |  | 0 |  |  | 0.06
19 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП6 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  | 65 |  | 0 |  |  | 0.03
20 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф3 ТП6 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 |  |  |  | 67 |  |  | 67 |  | 0 |  |  | 0.03
21 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф5 | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 552 | 0 | 0 | 552 |  |  |  |  | 552 | 8 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 552 |  | 0 |  |  | 0.2
22 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф5 ТП7 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 | 1 |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 0 |  |  | 0.04
23 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф5 ТП7 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 |  |  | 0.02
24 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф5 ТП7 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  | 0 |  |  | 0.02
25 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф5 ТП8 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 324 |  |  | 324 |  |  |  |  | 324 | 6 |  |  | 324 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 0.12
26 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф5 ТП8ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 197 |  |  | 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  | 197 |  |  | 197 |  | 0 |  |  | 0.02
27 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф5 ТП8ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 64 |  |  | 64 |  |  |  |  | 64 | 1 |  |  | 64 |  |  | 64 |  | 0 |  |  | 0.02
28 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф5 ТП8ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 1 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 0 |  |  | 0.02
29 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф5 ТП8ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 | 1 |  |  | 38 |  |  | 38 |  | 0 |  |  | 0.02
30 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф5 ТП8ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 49 |  |  | 49 |  | 0 |  |  | 0.02
31 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф5 ТП8 ф.6 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
32 |  | ПС 35/10кВ Лашма ф5 ТП9 | ТП | 10 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.04
33 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 2149 |  |  | 2149 |  |  |  |  | 2149 | 13 | 1 | 0 | 2149 | 0 | 0 | 2149 |  | 0 |  |  | 0.572
34 | [28 empty] | 0
35 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2369 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 554 |  |  | 554 |  |  |  |  | 554 | 3 |  |  | 554 |  |  | 554 |  | 0 |  |  | 0.12
36 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2369 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 202 |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  | 202 |  |  | 202 |  | 0 |  |  | 0.02
37 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2369 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 94 |  |  | 94 |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 94 |  |  | 94 |  | 0 |  |  | 0.02
38 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2369 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 78 |  |  | 78 |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 78 |  |  | 78 |  | 0 |  |  | 0.02
39 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2369 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 112 |  |  |  | 112 |  |  | 112 |  | 0 |  |  | 0.02
40 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2369 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  | 97 |  | 0 |  |  | 0.02
41 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2369 ф.6 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 68 |  |  | 68 |  | 0 |  |  | 0.02
42 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2369 ф.7 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
43 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2369 ф.8 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
44 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2369 ф.9 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
45 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2369 ф.10 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
46 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2369 ф.11 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
47 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2369 ф.12 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
48 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2396 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 591 |  |  | 591 |  |  |  |  | 591 | 4 |  |  | 591 |  |  | 591 |  | 0 |  |  | 0.12
49 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2396 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 204 |  |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  | 204 |  |  | 204 |  | 0 |  |  | 0.02
50 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2396 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 91 |  |  | 91 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 91 |  |  | 91 |  | 0 |  |  | 0.02
51 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2396 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  | 98 |  | 0 |  |  | 0.02
52 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2396 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 108 |  | 0 |  |  | 0.02
53 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2396 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  | 102 | 1 |  |  | 102 |  |  | 102 |  | 0 |  |  | 0.02
54 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2396 ф.6 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 1 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 0 |  |  | 0.02
55 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2396 ф.7 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
56 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2396 ф.8 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
57 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2396 ф.9 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
58 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2396 ф.10 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
59 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2396 ф.11 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
60 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2396 ф.11 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
61 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2285 | ТП | 10 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.12
62 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2478 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 776 |  |  | 776 |  |  |  |  | 776 | 2 |  |  | 776 |  |  | 776 |  | 0 |  |  | 0.06
63 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2478 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  | 555 | 1 |  |  | 555 |  |  | 555 |  | 0 |  |  | 0.02
64 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2478 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 109 |  |  | 109 |  |  |  |  | 109 |  |  |  | 109 |  |  | 109 |  | 0 |  |  | 0.02
65 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2478 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 112 | 1 |  |  | 112 |  |  | 112 |  | 0 |  |  | 0.02
66 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2479 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 224 |  |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 224 |  |  | 224 |  | 0 |  |  | 0.068
67 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2479ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 68 | 4 |  |  | 68 |  |  | 68 |  | 0 |  |  | 0.028
68 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2479ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  | 72 |  | 0 |  |  | 0.02
69 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 ЗТП 2479ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 84 |  |  | 84 |  |  |  |  | 84 |  |  |  | 84 |  |  | 84 |  | 0 |  |  | 0.02
70 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 МТП 2480 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.008
71 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 МТП 2481 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.008
72 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 МТП 2583 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0.008
73 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф11 МТП 2583 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0.008
74 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф14 | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 270 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 270 | 7 | 1 |  | 270 |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0.08
75 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф14 ТП1 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 156 |  |  | 156 |  |  |  |  | 156 |  |  |  | 156 |  |  | 156 |  | 0 |  |  | 0.04
76 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф14 ТП1 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 125 |  |  | 125 |  | 0 |  |  | 0.02
77 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф14 ТП1 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
78 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф14 ТП2 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 114 |  |  | 114 |  |  |  |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  | 114 |  | 0 |  |  | 0.04
79 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф14 ТП2 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 |  |  |  | 138 |  |  | 138 |  | 0 |  |  | 0.02
80 |  | ПС 35/10кВ Телебукино ф14 ТП2 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
81 |  | ПС 110/35/10кВ Шостье ф2 | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 235 |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  | 235 |  |  | 235 |  | 0 |  |  | 0.08
82 |  | ПС 110/35/10кВ Шостье ф2 ЗТП 2576 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 99 |  |  | 99 |  |  |  |  | 99 | 3 |  |  | 99 |  |  | 99 |  | 0 |  |  | 0.08
83 |  | ПС 110/35/10кВ Шостье ф2 ЗТП 2576 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  | 47 |  | 0 |  |  | 0.02
84 |  | ПС 110/35/10кВ Шостье ф2 ЗТП 2576 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  | 52 |  | 0 |  |  | 0.02
85 |  | ПС 110/35/10кВ Шостье ф2 МТП 2445 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 64 |  |  | 64 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  | 64 |  | 0 |  |  | 0.02
86 |  | ПС 110/35/10кВ Шостье ф2 МТП 2445 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  | 72 |  | 0 |  |  | 0.02
87 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф3 ТП5 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 410 |  |  | 410 |  |  |  |  | 410 | 4 |  |  | 410 |  |  | 410 |  | 0 |  |  | 0.08
88 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф3 ТП5 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 221 |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  | 221 |  |  | 221 |  | 0 |  |  | 0.02
89 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф3 ТП5 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 91 |  |  | 91 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 91 |  |  | 91 |  | 0 |  |  | 0.02
90 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф3 ТП5 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  | 98 |  | 0 |  |  | 0.02
91 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф3 ТП5 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
92 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф3 ТП5 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
93 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф3 ТП5 ф.6 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
94 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф3 ТП5 ф.7 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
95 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф4 ЗТП 4 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 486 |  |  | 486 |  |  |  |  | 486 | 2 |  |  | 486 |  |  | 486 |  | 0 |  |  | 0.08
96 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф4 ЗТП 4 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 215 |  |  | 215 |  |  |  |  | 215 | 1 |  |  | 215 |  |  | 215 |  | 0 |  |  | 0.02
97 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф4 ЗТП 4 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 76 |  |  | 76 |  |  |  |  | 76 |  |  |  | 76 |  |  | 76 |  | 0 |  |  | 0.02
98 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф4 ЗТП 4 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 0 |  |  | 0.02
99 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф4 ЗТП 4 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  | 0 |  |  | 0.02
100 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф4 ЗТП 4 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  | 0 |  |  | 0.02
101 |  | ПС 35/10кВ Зеленино ф4 ЗТП 4 ф.6 | ЛЭП |  | 1 | [6 empty] | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  | 54 | 1 |  |  | 54 |  |  | 54 |  | 0 |  |  | 0.02
102 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 10кВ | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 455 |  |  | 455 |  |  |  |  | 455 | 8 |  |  | 455 |  |  | 455 |  | 0 |  |  | 0.92
103 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2591 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 173 |  |  | 173 |  |  |  |  | 173 | 4 |  |  | 173 |  |  | 173 |  | 0 |  |  | 0.32
104 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2591 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 96 |  |  | 96 |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  | 96 |  | 0 |  |  | 0.02
105 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2591 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  | 41 |  | 0 |  |  | 0.02
106 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2591 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 0 |  |  | 0.02
107 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2218 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 49 |  |  | 49 |  | 0 |  |  | 0.26
108 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2218 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  | 0 |  |  | 0.02
109 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2218 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  | 0 |  |  | 0.02
110 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2588 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 141 |  |  | 141 |  |  |  |  | 141 |  |  |  | 141 |  |  | 141 |  | 0 |  |  | 0.2
111 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2588 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 64 |  |  | 64 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  | 64 |  | 0 |  |  | 0.02
112 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2588 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  | 41 |  | 0 |  |  | 0.02
113 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2588 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 0 |  |  | 0.02
114 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2589 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  | 92 | 1 |  |  | 92 |  |  | 92 |  | 0 |  |  | 0.14
115 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2589 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 0 |  |  | 0.02
116 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2589 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  | 0 |  |  | 0.02
117 |  | ПС 110/35/10кВ Касимов ф12 2589 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 0 |  |  | 0.02
118 | участок №2 Елатьма | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф6 2165 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 79 |  |  | 79 |  |  |  |  | 79 | 7 |  |  | 79 |  |  | 79 |  | 0 |  |  | 0.08
119 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф6 2165 ВЛ1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  | 0 |  |  | 0.02
120 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф6 2165 ВЛ2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0.02
121 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф6 2165 ВЛ3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 0 |  |  | 0.02
122 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф6 2165 ВЛ4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 |  |  | 0.02
123
124 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 1109 |  |  | 1109 |  |  |  |  | 1109 | 46 |  |  | 1109 |  |  | 1109 |  | 0 |  |  | 1.914
125 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 82 |  |  | 82 |  |  |  |  | 82 | 4 |  |  | 82 |  |  | 82 |  | 0 |  |  | 0.08
126 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 28 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  | 0 |  |  | 0.02
127 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  | 0 |  |  | 0.02
128 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
129 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
130 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
131 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП2 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 84 |  |  | 84 |  |  |  |  | 84 | 4 |  |  | 84 |  |  | 84 |  | 0 |  |  | 0.08
132 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП2 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  | 0 |  |  | 0.02
133 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП2 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 |  |  | 0.02
134 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП2 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 0 |  |  | 0.02
135 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП2 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0.02
136 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП2 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
137 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП2 ф.6 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
138 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП3 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 | 2 |  |  | 74 |  |  | 74 |  | 0 |  |  | 0.06
139 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП3 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  | 0 |  |  | 0.02
140 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП3 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0.02
141 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП3 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 0 |  |  | 0.02
142 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП3 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 0
143
144
145
146 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП4 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 | 5 |  |  | 72 |  |  | 72 |  | 0 |  |  | 0.16
147 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП4 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  | 0 |  |  | 0.02
148 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП4 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 0.02
149 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП4 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
150 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП4 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0.08
151 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП4 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0.02
152 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП4 ф.6 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  | 0 |  |  | 0.02
153 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП4 ф.7 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
154 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП4 ф.8 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
155 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП5 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 | 1 |  |  | 23 |  |  | 23 |  | 0 |  |  | 0.32
156 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП5 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
157 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП5 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 |  |  | 0.02
158 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП6 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 142 |  |  | 142 |  |  |  |  | 142 | 5 |  |  | 142 |  |  | 142 |  | 0 |  |  | 0.24
159 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП6 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 69 |  |  | 69 |  | 0 |  |  | 0.02
160 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП6 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 |  |  |  | 73 |  |  | 73 |  | 0 |  |  | 0.02
161 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП6 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
162 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП6 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
163 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  | 102 | 6 |  |  | 102 |  |  | 102 |  | 0 |  |  | 0.16
164 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
165 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
166 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
167 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
168 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
169 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.6 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
170 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.7 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 102 |  |  | 102 |  | 0 |  |  | 0.02
171 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.8 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
172 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.9 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
173 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.10 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
174 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.11 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
175 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.12 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
176 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.13 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 0.02
177 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.14 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
178 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.15 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
179 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП7 ф.16 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
180 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП8 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0.22
181 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП8 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0.02
182 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП8 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 0 |  |  | 0.02
183 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП8 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  | 0 |  |  | 0.02
184 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП9 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  | 98 |  | 0 |  |  | 0.08
185 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП9 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  | 0 |  |  | 0.02
186 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП9 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 0 |  |  | 0.02
187 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП9 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 |  |  | 0.02
188 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП9 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0.02
189 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП9 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
190 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП10 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 152 |  |  | 152 |  |  |  |  | 152 | 7 |  |  | 152 |  |  | 152 |  | 0 |  |  | 0.08
191 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП10 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 81 |  |  | 81 |  |  |  |  | 81 |  |  |  | 81 |  |  | 81 |  | 0 |  |  | 0.02
192 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП10 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 2 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 0 |  |  | 0.02
193 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП10 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 28 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 | 2 |  |  | 28 |  |  | 28 |  | 0 |  |  | 0.02
194 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП10 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 0 |  |  | 0.02
195 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП10 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
196 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП10 ф.6 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
197 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП11 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 68 | 5 |  |  | 68 |  |  | 68 |  | 0 |  |  | 0.08
198 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП11 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 68 |  |  | 68 |  | 0 |  |  | 0.02
199 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП11 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
200 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП11 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
201 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП11 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
202 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП11 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
203 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП11 ф.6 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
204 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП12 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 76 |  |  | 76 |  |  |  |  | 76 | 3 |  |  | 76 |  |  | 76 |  | 0 |  |  | 0.08
205 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП12 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 1 |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 0 |  |  | 0.02
206 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП12 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  | 0 |  |  | 0.02
207 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП12 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
208 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП12 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
209 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП12 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
210 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП13 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 83 |  |  | 83 |  |  |  |  | 83 | 3 |  |  | 83 |  |  | 83 |  | 0 |  |  | 0.08
211 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП13 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
212 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП13 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
213 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП13 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
214 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП13 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  | 52 |  | 0 |  |  | 0.02
215 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП13 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  | 0 |  |  | 0.02
216 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП14 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 53 |  |  | 53 |  |  |  |  | 53 | 4 |  |  | 53 |  |  | 53 |  | 0 |  |  | 0.08
217 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП14 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  | 0 |  |  | 0.02
218 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП14 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 1 |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 0 |  |  | 0.02
219 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП14 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
220 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП14 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
221 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП14 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
222 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП15 | ТП | 10 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.007
223 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП16 | ТП | 10 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.007
224 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1А | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  | 0 |  |  | 0.08
225 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1А ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0.02
226 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1А ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0.02
227 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1А ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0.02
228 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1А ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0.02
229 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1А ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
230 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1Б | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 44 |  |  | 44 |  | 0 |  |  | 0.08
231 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1Б ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 0 |  |  | 0.02
232 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1Б ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 0.02
233 |  | ПС 110/35/10кВ Сабурово ф7 ТП1Б ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
234 |  | ПС 35/10кВ Сноведь ф1001 Марс | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 0 |  |  | 0.02
235 |  | ПС 35/10кВ Сноведь ф1001 Марс ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 | 1 |  |  | 19 |  |  | 19 |  | 0 |  |  | 0.01
236 |  | ПС 35/10кВ Сноведь ф1001 Марс ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 | 1 |  |  | 17 |  |  | 17 |  | 0 |  |  | 0.01
237 |  | ПС 35/10кВ Сноведь ф1001 2395 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 64 |  |  | 64 |  |  |  |  | 64 | 2 |  |  | 64 |  |  | 64 |  | 0 |  |  | 0.08
238 |  | ПС 35/10кВ Сноведь ф1001 Лас ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  | 34 |  | 0 |  |  | 0.02
239 |  | ПС 35/10кВ Сноведь ф1001 Лас ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 |  |  | 0.02
240 |  | ПС 35/10кВ Сноведь ф1001 Лас ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 0.02
241 |  | ПС 35/10кВ Сноведь ф1001 Лас ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
242 |  | ПС 35/10кВ Сноведь ф1001 2394 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 64 |  |  | 64 |  |  |  |  | 64 | 1 |  |  | 64 |  |  | 64 |  | 0 |  |  | 0.068
243 |  | ПС 35/10кВ Сноведь ф1001 Маяк ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
244 |  | ПС 35/10кВ Сноведь ф1001 Маяк ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
245 |  | ПС 35/10кВ Сноведь ф1001 Маяк ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
246 |  | ПС 35/10кВ Елатьма ф2 Любовниково | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 0.008
247 |  | ПС 35/10кВ Елатьма ф2 Любовниково | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 0.008
248 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 2309 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 288 |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 | 16 |  |  | 288 |  |  | 288 |  | 0 |  |  | 0.12
249 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 2309 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 142 |  |  | 142 |  |  |  |  | 142 | 8 |  |  | 142 |  |  | 142 |  | 0 |  |  | 0.02
250 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 2309 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 3 |  |  | 138 |  |  | 138 |  | 0 |  |  | 0.02
251 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 2309 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
252 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 2309 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
253 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 2309 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
254 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 2309 ф.6 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
255 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 2309 ф.7 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 0.02
256 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 2309 ф.8 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
257 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 2394 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 | 3 |  |  | 52 |  |  | 52 |  | 0 |  |  | 0.22
258 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 2394 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  | 0 |  |  | 0.02
259 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 2394 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 1 |  |  | 26 |  |  | 26 |  | 0 |  |  | 0.02
260 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 Торб 2627 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 | 2 |  |  | 70 |  |  | 70 |  | 0 |  |  | 0.12
261 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 Торб 2627 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 110 |  |  | 110 |  | 0 |  |  | 0.02
262 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 Торб 2627 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 28 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  | 0 |  |  | 0.02
263 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 Торб 2627 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 28 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  | 0 |  |  | 0.02
264 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 Торб 2627 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  | 0 |  |  | 0.02
265 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 Торб 2627 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 28 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  | 0 |  |  | 0.02
266 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 Торб 2627 ф.6 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
267 |  | ПС 35/10кВ Кольдюки ф4 Торб 2627 ф.7 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
268 |  |  |  | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
269 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 10кВ | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 540 |  |  | 540 |  |  |  |  | 540 | 16 |  |  | 540 |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 2.621
270 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП1 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 140 |  |  | 140 |  |  |  |  | 140 | 1 |  |  | 140 |  |  | 140 |  | 0 |  |  | 0.365
271 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП1 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 78 |  |  | 78 |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 78 |  |  | 78 |  | 0 |  |  | 0.02
272 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП1 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 62 |  |  | 62 |  | 0 |  |  | 0.02
273 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП1 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
274 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП2 | ТП | 10 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.065
275 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП3 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 112 | 1 |  |  | 112 |  |  | 112 |  | 0 |  |  | 0.22
276 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП3 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 0 |  |  | 0.02
277 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП3 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  | 34 |  | 0 |  |  | 0.02
278 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП3 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 | 1 |  |  | 42 |  |  | 42 |  | 0 |  |  | 0.02
279 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП3 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
280 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП4 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 8 |  |  | 110 |  |  | 110 |  | 0 |  |  | 0.12
281 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП4 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
282 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП4 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
283 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП4 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
284 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП4 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  | 52 |  | 0 |  |  | 0.02
285 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП4 ф5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 0 |  |  | 0.02
286 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП4 ф6 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 | 5 |  |  | 34 |  |  | 34 |  | 0 |  |  | 0.02
287 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП5 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 | 2 |  |  | 46 |  |  | 46 |  | 0 |  |  | 0.832
288 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП5 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
289 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП5 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 | 1 |  |  | 19 |  |  | 19 |  | 0 |  |  | 0.02
290 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП5 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0.02
291 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП5 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0.02
292 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП6 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 68 | 3 |  |  | 68 |  |  | 68 |  | 0 |  |  | 0.732
293 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП6 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 2 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0.02
294 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП6 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0.02
295 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП6 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 0 |  |  | 0.02
296 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП6 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 0 |  |  | 0.02
297 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП6 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 1 |  |  | 11 |  |  | 11 |  | 0 |  |  | 0.02
298 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП7 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 64 |  |  | 64 |  |  |  |  | 64 | 0 |  |  | 64 |  |  | 64 |  | 0 |  |  | 0.632
299 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП7 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  | 0 |  |  | 0.02
300 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП7 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0.02
301 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП7 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 0 |  |  | 0.02
302 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф4 ТП7 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0.02
303 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 10кВ | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 388 |  |  | 388 |  |  |  |  | 388 |  |  |  | 388 |  |  | 388 |  | 0 |  |  | 0.472
304 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2535 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 | 5 |  |  | 180 |  |  | 180 |  | 0 |  |  | 0.08
305 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2535 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 | 1 |  |  | 38 |  |  | 38 |  | 0 |  |  | 0.02
306 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2535 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 1 |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 0 |  |  | 0.02
307 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2535 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 1 |  |  | 35 |  |  | 35 |  | 0 |  |  | 0.02
308 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2535 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 | 2 |  |  | 37 |  |  | 37 |  | 0 |  |  | 0.02
309 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2535 ф5 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  | 34 |  | 0 |  |  | 0.02
310 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2473 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 174 |  |  | 174 |  |  |  |  | 174 | 1 |  |  | 174 |  |  | 174 |  | 0 |  |  | 0.08
311 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2473 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 43 |  |  | 43 |  |  |  |  | 43 | 1 |  |  | 43 |  |  | 43 |  | 0 |  |  | 0.02
312 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2473 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  | 41 |  | 0 |  |  | 0.02
313 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2473 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 44 |  |  | 44 |  | 0 |  |  | 0.02
314 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2473 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 46 |  | 0 |  |  | 0.02
315 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2653 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 2 |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 |  |  | 0.3
316 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2653 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 2 |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 |  |  | 0.3
317 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2663 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0.012
318 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2663 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 0 |  |  | 0.006
319 |  | ПС 35/10кВ Сынтул ф5 ТП2663 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0.006
320 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ВЛ10кВ | ЛЭП | 10 | 1 | [6 empty] | 923 |  |  | 923 |  |  |  |  | 923 |  |  |  | 923 |  |  | 923 |  | 0 |  |  | 0.14
321 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ТП1 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 11 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0.08
322 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП1 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 | 4 |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 0 |  |  | 0.02
323 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП1 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 | 2 |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 0 |  |  | 0.02
324 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП1 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
325 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП1 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
326 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП1 ф5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 | 1 |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 0 |  |  | 0.02
327 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ТП2 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 0 |  |  | 138 |  |  | 138 |  | 0 |  |  | 0.08
328 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП2 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 43 |  |  | 43 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  | 43 |  | 0 |  |  | 0.02
329 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП2 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  | 38 |  | 0 |  |  | 0.02
330 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП2 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  | 0 |  |  | 0.02
331 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП2 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0.02
332 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ТП3 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 | 1 |  |  | 98 |  |  | 98 |  | 0 |  |  | 0.08
333 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП3 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 28 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 | 1 |  |  | 28 |  |  | 28 |  | 0 |  |  | 0.02
334 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП3 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 |  |  | 0.02
335 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП3 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 0 |  |  | 0.02
336 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП3 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 0 |  |  | 0.02
337 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ТП4 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 96 |  |  | 96 |  |  |  |  | 96 | 0 |  |  | 96 |  |  | 96 |  | 0 |  |  | 0.08
338 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП4 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  | 0 |  |  | 0.02
339 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП4 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 0 |  |  | 0.02
340 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП4 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 0 |  |  | 0.02
341 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП4 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 0 |  |  | 0.02
342 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ТП5 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 149 |  |  | 149 |  |  |  |  | 149 | 5 |  |  | 149 |  |  | 149 |  | 0 |  |  | 0.08
343 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП5 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 48 | 2 |  |  | 48 |  |  | 48 |  | 0 |  |  | 0.02
344 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП5 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 | 1 |  |  | 32 |  |  | 32 |  | 0 |  |  | 0.02
345 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП5 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 1 |  |  | 29 |  |  | 29 |  | 0 |  |  | 0.02
346 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП5 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 1 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 0 |  |  | 0.02
347 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ТП6 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 128 |  |  | 128 |  |  |  |  | 128 | 0 |  |  | 128 |  |  | 128 |  | 0 |  |  | 0.08
348 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП6 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 0 |  |  | 0.02
349 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП6 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  | 0 |  |  | 0.02
350 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП6 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  | 0 |  |  | 0.02
351 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП6 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 28 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  | 0 |  |  | 0.02
352 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ТП7 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 165 |  |  | 165 |  |  |  |  | 165 |  |  |  | 165 |  |  | 165 |  | 0 |  |  | 0.08
353 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП7 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  | 0 |  |  | 0.02
354 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП7 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 0 |  |  | 0.02
355 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП7 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  | 0 |  |  | 0.02
356 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП7 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 0 |  |  | 0.02
357 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП7 ф5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0.02
358 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП7 ф6 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
359 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ТП8 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 186 |  |  | 186 |  |  |  |  | 186 | 2 |  |  | 186 |  |  | 186 |  | 0 |  |  | 0.08
360 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП8 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  | 0 |  |  | 0.02
361 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП8 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 0 |  |  | 0.02
362 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП8 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  | 52 |  | 0 |  |  | 0.02
363 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП8 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 | 1 |  |  | 41 |  |  | 41 |  | 0 |  |  | 0.02
364 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП8 ф5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02
365 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ТП9 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.12
366 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ТП10 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 187 |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 | 5 |  |  | 187 |  |  | 187 |  | 0 |  |  | 0.43
367 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП10 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 48 | 1 |  |  | 48 |  |  | 48 |  | 0 |  |  | 0.35
368 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП10 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 0 |  |  | 0.02
369 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП10 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  | 52 |  | 0 |  |  | 0.02
370 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП10 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  | 41 |  | 0 |  |  | 0.02
371 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП10 ф5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
372 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ТП11 | ТП | 10 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.97
373 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП11 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.15
374 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП11 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 0 |  |  | 0.02
375 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ТП12 | ТП | 10 | 1 | [6 empty] | 187 |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 | 2 |  |  | 187 |  |  | 187 |  | 0 |  |  | 0.43
376 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП12 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  | 0 |  |  | 0.35
377 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП12 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 0 |  |  | 0.02
378 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП12 ф3 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  | 52 |  | 0 |  |  | 0.02
379 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП12 ф4 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 | 1 |  |  | 41 |  |  | 41 |  | 0 |  |  | 0.02
380 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП12 ф5 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0.02
381 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ТП13 | ТП | 10 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.45
382 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6 ТП14 | ТП | 10 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.37
383 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП14 ф1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.35
384 |  | ПС110/10кВ Бельки ф6ТП14 ф2 | ЛЭП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 68 |  |  | 68 |  | 0 |  |  | 0.02
385 | [28 empty] | 0
386 | [28 empty] | 0
387 | [28 empty] | 0
388 | [11 empty] | 8692 |  |  | 8692 |  |  |  |  | 8692 |  |  |  | 8692 |  |  | 8692 |  | 0
389
390
391

## Лист1 (hidden)
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за |  | 2016 | год
Наименование сетевой организации
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 8689 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 8689 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 8689 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | #REF! | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | #REF! | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3