## Отчёт ян
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | январь | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №1 | ТП | ПС Лашма ф3, КТП 3 | 10 (10.5) | 2021-01-11 23:34 | 2021-01-12 00:12 | В | 0.63333 | 2 | 2 | КТП3 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 44.22 |  | 2021-01-13 00:12 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
2 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма, ф.3 | 10 (10.5) | 2021-01-24 22:50 | 2021-01-24 23:45 | В | 0.91667 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 132.22 |  | 2021-01-25 23:45 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
3 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 2021-01-24 22:50 | 2021-01-24 23:35 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 18.04 |  | 2021-01-25 23:35 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
4 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма, ф.3 | 10 (10.5) | 2021-01-27 10:21 | 2021-01-27 10:42 | В | 0.35 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 132.22 |  | 2021-01-28 10:42 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1

## Отчёт 02
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | январь | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
9 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма ф.3 | 10 (10.5) | 2021-02-05 03:37 | 2021-02-05 04:05 | В | 0.46667 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ№3 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 132.22 |  | №5 06.02.2021 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
11 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ №7 п/с Сабурово | 10 (10.5) | 2021-02-23 04:40 | 2021-02-23 05:02 | В | 0.36667 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ№7 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 352.66 |  | №6 24.02.2021 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1

## Отчёт 03
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | март | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
12 | Участок №2 | ВЛ | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 ВЛ10кВ №4 | 10 (10.5) | 2021-03-03 12:35 | 2021-03-03 13:10 | В | 0.58333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №4 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 57.42 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
13 | Участок №1 | ВЛ | п/с Телебукино ЗТП-2396 ф.12 ВЛ кВ №12 | 0.38 | 2021-03-07 18:00 | 2021-03-07 19:00 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 22.22 |  |  | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
14 | Участок №1 | ВЛ | п/с Лашма ТП-1 ф1 ВЛ 0,4 №1 | 0.38 | 2021-03-09 14:00 | 2021-03-09 16:00 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  | №8 10.03.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
15 | Участок №2 | ВЛ | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 ВЛ10кВ №4 | 10 (10.5) | 2021-03-10 14:00 | 2021-03-10 16:00 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №4 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 57.42 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
16 | Участок №2 | ВЛ | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 ВЛ10кВ №4 | 10 (10.5) | 2021-03-12 12:00 | 2021-03-12 14:00 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №4 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 57.42 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
17 | Участок №2 | ВЛ | п/с Елатьма ВЛ-10кВ №2 | 10 (10.5) | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:00 | В | 4 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.76 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
18 | Участок №1 | ВЛ | п/с Касимов ТП-2588 ф3 | 0.38 | 2021-03-19 09:00 | 2021-03-19 11:00 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ №3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |  |  | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## 1кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | первый | квартал | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №1 | ТП | ПС Лашма ф3, КТП 3 | 10 (10.5) | 44207.9819 | 44208.0083 | В | 0.63333 | 2 | 2 | КТП3 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 44.22 | 0 | 44209.0083 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
2 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма, ф.3 | 10 (10.5) | 44220.9514 | 44220.9896 | В | 0.91667 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 132.22 | 0 | 44221.9896 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
3 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 44220.9514 | 44220.9826 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 18.04 | 0 | 44221.9826 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
4 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма, ф.3 | 10 (10.5) | 44223.4313 | 44223.4458 | В | 0.35 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 132.22 | 0 | 44224.4458 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
5 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма ф.3 | 10 (10.5) | 44232.1507 | 44232.1701 | В | 0.46667 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ№3 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 132.22 | 0 | №5 06.02.2021 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
6 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ №7 п/с Сабурово | 10 (10.5) | 44250.1944 | 44250.2097 | В | 0.36667 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ№7 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 352.66 | 0 | №6 24.02.2021 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
7 | Участок №2 | ВЛ | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 ВЛ10кВ №4 | 10 (10.5) | 44258.5243 | 44258.5486 | В | 0.58333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №4 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 57.42 | 0 | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | Участок №1 | ВЛ | п/с Телебукино ЗТП-2396 ф.12 ВЛ кВ №12 | 0.38 | 44262.75 | 44262.7917 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
9 | Участок №1 | ВЛ | п/с Лашма ТП-1 ф1 ВЛ 0,4 №1 | 0.38 | 44264.5833 | 44264.6667 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ- 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | №8 10.03.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
10 | Участок №2 | ВЛ | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 ВЛ10кВ №4 | 10 (10.5) | 44265.5833 | 44265.6667 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №4 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 57.42 | 0 | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | Участок №2 | ВЛ | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 ВЛ10кВ №4 | 10 (10.5) | 44267.5 | 44267.5833 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №4 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 57.42 | 0 | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | Участок №2 | ВЛ | п/с Елатьма ВЛ-10кВ №2 | 10 (10.5) | 44272.4583 | 44272.625 | В | 4 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
13 | Участок №1 | ВЛ | п/с Касимов ТП-2588 ф3 | 0.38 | 44274.375 | 44274.4583 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ №3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## Отчет 04
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
20 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-14, ф.4 ЦРП 10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 18,20 2021.04.02 | 19,25 2021.04.02 | В | 1.0833 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.18 |  | №8 09.04.2021 | 3.4.9.3 |  | 0
21 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 21,45 2021.04.07 | 22,03 2021.04.07 | В | 0.3 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 277.42 |  | №9 09.04.2021 | 3.4.9.3 |  | 0
22 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ №1 ТП-2445 ф.1.ПС110/35/10кВ ф.2 Шостье | 10 (10.5) | 01,00 2021.04.08 | 14,00 2021.04.08 | В | 13 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 14.52 |  | №10 09.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
23 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ №1 ТП-2445 ф.1.ПС110/35/10кВ ф.2 Шостье | 10 (10.5) | 02,00 2021.04.21 | 15,00 2021.04.21 | В | 13 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 14.52 |  | №11 22.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
24 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 15,19 2021.04.24 | 20,08 2021.04.24 | В | 4.8167 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 277.42 |  | №12 26.04.2021 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
25 | Участок №2 | КЛ | КТП-1а КЛ-10кВ | 0.38 | 21,45 2021.04.24 | 22,10 2021.04.24 | В | 0.41667 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7.04 |  | №13 26.04.2021 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
26 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 п/с Затон 35/10 кВ ф2 | 10 (10.5) | 12,00 2021.04.25 | 21,30 2021.04.25 | В | 9.5 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 11.44 |  | №14 26.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
27 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ №2 ЗТП-8 ф.2. ПС35/10кВ ф.5 Лашма | 10 (10.5) | 15,30 2021.04.30 | 19,00 2021.04.30 | В | 3.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.1 |  | №15 04.05.2021 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0

## Отчет 05
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-05-18 13:20 | 2021-05-18 14:05 | В | 0.75 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 217.36 |  | №16 19.05.2021 | 3.4.8.4 | 4.12 | 1
2 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-05-19 22:40 | 2021-05-20 02:55 | В | 4.25 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 217.36 |  | №17 21.05.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
3 | Участок №1 | ВЛ | п/с Телебукино ф 11 | 10 (10.5) | 2021-05-28 18:00 | 2021-05-28 21:30 | В | 3.5 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 29.92 |  | №19 21.05.2021 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1

## Отчет 06
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2021-06-11 15:07 | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
8 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-06-11 15:07 | 2021-06-11 15:36 | В | 0.48333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 246.62 |  | №19 07.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
12 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-06-28 18:45 | 2021-06-28 20:35 | В | 1.8333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 246.62 |  | №21 29.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
13 | Участок №2 | ТП | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-06-28 22:48 | 2021-06-28 23:15 | В | 0.45 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 217.36 |  | №22 29.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.13 | 1
14 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179 ВЛ-10кВ Любовниково | 10 (10.5) | 2021-06-29 11:20 | 2021-06-29 14:30 | В | 3.1667 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.64 |  | №23 30.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.4 | 1

## кв2
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2 | квартал | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
20 | Участок №2 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-14, ф.4 ЦРП 10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 18,20 2021.04.02 | 19,25 2021.04.02 | В | 1.0833 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.18 |  | №8 09.04.2021 | 3.4.9.3 |  | 0
21 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 21,45 2021.04.07 | 22,03 2021.04.07 | В | 0.3 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 277.42 |  | №9 09.04.2021 | 3.4.9.3 |  | 0
22 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ №1 ТП-2445 ф.1.ПС110/35/10кВ ф.2 Шостье | 10 (10.5) | 01,00 2021.04.08 | 14,00 2021.04.08 | В | 13 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 14.52 |  | №10 09.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
23 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ №1 ТП-2445 ф.1.ПС110/35/10кВ ф.2 Шостье | 10 (10.5) | 02,00 2021.04.21 | 15,00 2021.04.21 | В | 13 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 14.52 |  | №11 22.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
24 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 15,19 2021.04.24 | 20,08 2021.04.24 | В | 4.8167 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 277.42 |  | №12 26.04.2021 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
25 | Участок №2 | КЛ | КТП-1а КЛ-10кВ | 0.38 | 21,45 2021.04.24 | 22,10 2021.04.24 | В | 0.41667 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7.04 |  | №13 26.04.2021 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
26 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 п/с Затон 35/10 кВ ф2 | 10 (10.5) | 12,00 2021.04.25 | 21,30 2021.04.25 | В | 9.5 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 11.44 |  | №14 26.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
27 | Участок №1 | ВЛ | ВЛ №2 ЗТП-8 ф.2. ПС35/10кВ ф.5 Лашма | 10 (10.5) | 15,30 2021.04.30 | 19,00 2021.04.30 | В | 3.5 | 2 | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.1 |  | №15 04.05.2021 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
28 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-05-18 13:20 | 2021-05-18 14:05 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 217.36 | 0 | №16 19.05.2021 | 3.4.8.4 | 4.12 | 1
29 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-05-19 22:40 | 2021-05-20 02:55 | В | 4.25 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 217.36 | 0 | №17 21.05.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
30 | Участок №1 | ВЛ | п/с Телебукино ф 11 | 10 (10.5) | 2021-05-28 18:00 | 2021-05-28 21:30 | В | 3.5 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 29.92 | 0 | №19 21.05.2021 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
31 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-06-11 15:07 | 2021-06-11 15:36 | В | 0.48333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 246.62 | 0 | №19 07.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
32 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-06-28 18:45 | 2021-06-28 20:35 | В | 1.8333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 246.62 | 0 | №21 29.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
33 | Участок №2 | ТП | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-06-28 22:48 | 2021-06-28 23:15 | В | 0.45 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 217.36 | 0 | №22 29.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.13 | 1

## Отчет 07
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2021-07-15 13:25 | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-07-15 11:30 | 2021-07-15 11:50 | В | 0.33333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 245.52 |  | №24 16.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
2 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-07-15 13:25 | 2021-07-15 16:03 | В | 2.6333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 245.52 |  | №25 16.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | Участок №1 | ВЛ | п.Малеевский карьер ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:30 | 2021-07-15 18:30 | В | 3 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  | №26 16.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | Участок №1 | ВЛ | п.Малеевский карьер ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 10 (10.5) | 2021-07-16 14:00 | 2021-07-16 18:30 | В | 4.5 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  | №27 19.07.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | Участок №1 | ВЛ | п.Лашма ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф1 | 0.38 | 2021-07-19 19:30 | 2021-07-19 21:30 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 |  | №28 20.07.2024 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
6 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ВЛ-10кВ ф5 | 10 (10.5) | 2021-07-29 06:00 | 2021-07-29 08:25 | В | 2.4167 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 62.92 |  | №25 30.07.2025 | 3.4.10 | 4.17 | 1

## Отчет09
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [19 empty] | 2021-09-04 10:00 | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [10 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ф5 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-09-01 11:40 | 2021-09-01 14:30 | В | 2.8333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №5 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 54.56 |  | №35 02.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Телебукино ф11 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-09-04 10:00 | 2021-09-04 13:00 | В | 3 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №11 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 79.64 |  | №36 06.09.2021 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
3 | Участок №1 | ВЛ | п.Ташенка ТП-5 РУ-0,4кВ ф4 | 0.38 | 2021-09-21 20:00 | 2021-09-22 00:30 | В | 4.5 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ №4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 31.68 |  | №37 24.09.2021 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1

## кв3
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [18 empty] | 3кв | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-07-15 11:30 | 2021-07-15 11:50 | В | 0.33333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 245.52 |  | №24 16.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
2 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-07-15 13:25 | 2021-07-15 16:03 | В | 2.6333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 245.52 |  | №25 16.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | Участок №1 | ВЛ | п.Малеевский карьер ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:30 | 2021-07-15 18:30 | В | 3 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  | №26 16.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | Участок №1 | ВЛ | п.Малеевский карьер ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 10 (10.5) | 2021-07-16 14:00 | 2021-07-16 18:30 | В | 4.5 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  | №27 19.07.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | Участок №1 | ВЛ | п.Лашма ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф1 | 0.38 | 2021-07-19 19:30 | 2021-07-19 21:30 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 |  | №28 20.07.2024 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
6 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ВЛ-10кВ ф5 | 10 (10.5) | 2021-07-29 06:00 | 2021-07-29 08:25 | В | 2.4167 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 62.92 |  | №25 30.07.2025 | 3.4.10 | 4.17 | 1
7 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ф5 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-09-01 11:40 | 2021-09-01 14:30 | В | 2.8333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №5 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 54.56 |  | №35 02.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Телебукино ф11 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-09-04 10:00 | 2021-09-04 13:00 | В | 3 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ №11 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 79.64 |  | №36 06.09.2021 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
9 | Участок №1 | ВЛ | п.Ташенка ТП-5 РУ-0,4кВ ф4 | 0.38 | 2021-09-21 20:00 | 2021-09-22 00:30 | В | 4.5 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ №4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 31.68 |  | №37 24.09.2021 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1

## Отчет10
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [19 empty] | #REF! | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [10 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-10-20 07:58 | 2021-10-20 09:13 | В | 1.25 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 21.78 |  | №38 21.10.2021 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1 |  | ЗТП-10 пробит разрядник
2 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Телебукино ТП-2478 КЛ-10кВ ф7 | 10 (10.5) | 2021-10-24 15:30 | 2021-10-24 23:50 | В | 8.3333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 12.76 |  | №39 24.10.2022 | 3.4.8 | 4.4 | 0 |  | Порвали кабель 10кВ

## Отчет11
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [19 empty] | 2021-11-04 14:00 | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [10 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №1 | ТП | ПС110/35/10кВ-Шостье ф2 КТП-2445 | 0.38 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 17:00 | В | 3 | 2 | 2 | МТП 2445 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 10.78 |  | №40 02.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0

## Отчет12
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [19 empty] | 2021-12-01 00:11 | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [10 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашма ф5 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-12-01 00:11 | 2021-12-01 01:30 | В | 1.3167 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 55.44 |  | №41 02.12.2021 | 3.4.11 | 4.4 | 1
2 | Участок №1 | ВЛ | ПС Шостье ф2 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-12-01 00:30 | 2021-12-01 12:00 | В | 11.5 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 14.96 |  | №42 02.12.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | Участок №1 | КЛ | ПС Телебукино ф7 ЗТП-2478 ф6 | 10 (10.5) | 2021-12-02 11:30 | 2021-12-02 12:00 | В | 0.5 | 2 | 2 | КЛ 10кВ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 21.56 |  | №43 03.12.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
4 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино ф14 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-12-04 01:00 | 2021-12-04 06:30 | В | 5.5 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | №44 05.12.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0

## Кв4
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [20 empty] | 4кв | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [10 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии , кВт | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [8 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-10-20 07:58 | 2021-10-20 09:13 | В | 1.25 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 21.78 |  | 27.225 | №38 21.10.2021 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1 |  | ЗТП-10 пробит разрядник
2 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Телебукино ТП-2478 КЛ-10кВ ф7 | 10 (10.5) | 2021-10-24 15:30 | 2021-10-24 23:50 | В | 8.3333 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 12.76 |  | 106.3333 | №39 24.10.2022 | 3.4.8 | 4.4 | 0 |  | Порвали кабель 10кВ
3 | Участок №1 | ТП | ПС110/35/10кВ-Шостье ф2 КТП-2445 | 0.38 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 17:00 | В | 3 | 2 | 2 | МТП 2445 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 10.78 |  | 32.34 | №40 02.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
4 | Участок №1 | ВЛ | ПС Лашма ф5 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-12-01 00:11 | 2021-12-01 01:30 | В | 1.3167 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 55.44 |  | 72.996 | №41 02.12.2021 | 3.4.11 | 4.4 | 1
5 | Участок №1 | ВЛ | ПС Шостье ф2 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-12-01 00:30 | 2021-12-01 12:00 | В | 11.5 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 14.96 |  | 172.04 | №42 02.12.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | Участок №1 | КЛ | ПС Телебукино ф7 ЗТП-2478 ф6 | 10 (10.5) | 2021-12-02 11:30 | 2021-12-02 12:00 | В | 0.5 | 2 | 2 | КЛ 10кВ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 21.56 |  | 10.78 | №43 03.12.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
7 | Участок №1 | ВЛ | ПС Телебукино ф14 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-12-04 01:00 | 2021-12-04 06:30 | В | 5.5 | 2 | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 82.5 | №44 05.12.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
504.2143