## орг_прич
N | Организационные причины аварии | Код организационных причин
п/п
1. | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1
2. | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2
3. | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 3.4.3
4. | Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4
5. | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.5
6. | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации | 3.4.6
7. | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств | 3.4.7
2018-01-07 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | 3.4.7.1
2018-02-07 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 3.4.7.2
2018-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3
2018-04-07 | Прочие нарушения | 3.4.7.4
8. | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 3.4.8
2018-01-08 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.4.8.1
2018-02-08 | Проезд крупногабаритной техники | 3.4.8.2
2018-03-08 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | 3.4.8.3
2018-04-08 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | 3.4.8.4
2018-05-08 | Прочие воздействия | 3.4.8.5
9. | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе | 3.4.9
2018-01-09 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.4.9.1
2018-02-09 | Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации | 3.4.9.2
2018-03-09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.4.9.3
10. | Воздействие животных и птиц | 3.4.10
11. | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 3.4.11
12. | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 3.4.12
2018-01-12 | Гололедно-изморозевые отложения | 3.4.12.1
2018-02-12 | Ветровые нагрузки | 3.4.12.2
2018-03-12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 3.4.12.3
2018-04-12 | Природные пожары | 3.4.12.4
2018-05-12 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 3.4.12.5
13. | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | 3.4.13
2018-01-13 | Недостатки проекта | 3.4.13.1
2018-02-13 | Недостатки конструкции | 3.4.13.2
2018-03-13 | Дефекты изготовления | 3.4.13.3
2018-04-13 | Дефекты монтажа | 3.4.13.4
14. | Невыявленные причины | 3.4.14

## тех_прич (hidden)
Таблица 4. Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования
N | Технические причины повреждений оборудования | Код технических причин
1. | Нарушение структуры материала | 4.1
2. | Механический износ, неудовлетворительная смазка | 4.2
3. | Нарушение механического соединения | 4.3
4. | Внешнее механическое воздействие | 4.4
5. | Золовой износ | 4.5
6. | Коррозионный, эрозионный износ | 4.6
7. | Нарушение герметичности | 4.7
8. | Нарушение нормального вибросостояния | 4.8 | ВЛ- 0,4кВ
9. | Взрыв, загорание, пожар | 4.9
10. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 4.10
11. | Электродуговое повреждение | 4.11
12. | Нарушение электрической изоляции | 4.12
13. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 4.13
14. | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 4.14
15. | Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту | 4.15
16. | Исчерпание ресурса | 4.16
17. | Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17
18. | Дефект сварного соединения (шва) | 4.18
19. | Повышение давления, гидравлический удар | 4.19
20. | Сбой/дефект программного обеспечения | 4.20
21. | Невыявленные причины | 4.21

## январь (hidden)
Участок |  | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Участок №1 | ВЛ | ПС Лашма ф3, КТП 3 |  | 2021-01-11 23:34 | 2021-01-12 00:12 | В | 0.63333 | КТП3
Участок №2 | ВЛ | ТП-2497,ТП-2494 ВЛ-10кВ Маяк | 10 | 2021-01-18 09:20 | 2021-01-18 10:20 | П | 1 | ВЛ-10кВ |  | Повреждение в смежной сетевой организации
Участок №1 | ТП | ф14 10кВ КТП2 |  | 2021-01-24 05:50 | 2021-01-24 11:50 | П | 6 | КТП 2 |  | Смена Проходных излляторов
Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма, ф.3 | 10 | 2021-01-24 22:50 | 2021-01-24 23:45 | В | 0.91667 | ВЛ-10кВ |  | Повреждение ВЛ-10кВ
Участок №2 | ВЛ | ТП-2 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 | 2021-01-24 22:50 | 2021-01-24 23:35 | В | 0.75 | ВЛ-10кВ |  | Повреждение ВЛ-10кВ
Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ Елатьма, ф.3 | 10 | 2021-01-27 10:21 | 2021-01-27 10:42 | В | 0.35 | ВЛ-10кВ |  | Неисправность неопределена(мокрый снег)
Участок №2 | ВЛ | ТП-2,6-14 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 | 2021-01-29 10:00 | 2021-01-29 12:00 | П | 2 | ВЛ-10кВ |  | Опиловка ВЛ-10кВ

## февраль (hidden)
Участок |  | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Участок №2 |  | ТП-8,9,10,11,12,13,14 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-02-02 10:00 | 2021-02-02 12:00 | П | 2 | ВЛ-10кВ |  | Опиловка ВЛ-10кВ
Участок №2 |  | ЦРП-10кВ Елатьма ф.3 | 10 (10.5) | 2021-02-05 03:37 | 2021-02-05 04:05 | А | 0.46667 | ВЛ-10кВ |  | Повреждение ВЛ-10кВ
Участок №2 |  | ТП-8,9,10,11,12,13,14 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-02-05 10:00 | 2021-02-05 12:00 | П | 2 | ВЛ-10кВ |  | Опиловка ВЛ-10кВ
Участок №2 |  | ВЛ №7 п/с Сабурово | 10 (10.5) | 2021-02-23 04:40 | 2021-02-23 05:02 | А | 0.36667 | ВЛ-10кВ |  | Обрыв провода ВЛ-10кВ на опоре №149
Участок №2 |  | ЦРП-10кВ Елатьма ВЛ№3 | 10 (10.5) | 2021-02-26 09:25 | 2021-02-26 09:40 | П | 0.25 | ВЛ-10кВ |  | Замена вставки на ЗТП-2
Участок №2 |  | ЦРП-10кВ Елатьма ВЛ№3 | 10 (10.5) | 2021-02-26 15:33 | 2021-02-26 15:55 | П | 0.36667 | ВЛ-10кВ
Участок №2 |  | ЦРП-10кВ Елатьма ВЛ№3 | 10 (10.5) | 2021-02-26 09:20 | 2021-02-26 12:45 | П | 3.4167 | ВЛ-10кВ

## март (hidden)
№пп | Участок | Участок | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Участок №2 |  | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 | 10 (10.5) | 2021-03-03 12:35 | 2021-03-03 13:10 | В | 0.58333 | ВЛ-10кВ |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 |  | Неисправность в смежной сет.организации
| Участок №1 |  | п/с Телебукино ЗТП-2396 ф.12 | 0.38 | 2021-03-07 18:00 | 2021-03-07 19:00 | В | 1 | ВЛ- 0,4кВ |  | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 |  | Обрыв ввода п.Крутоярский д.59 кв.2
| Участок №1 |  | п/с Лашма ТП-1 ф1 ВЛ 0,4№1 | 0.38 | 2021-03-09 14:00 | 2021-03-09 16:00 | В | 2 | ВЛ 0,4кВ |  | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 |  | Окисление контакта на опоре ВЛ-0,4кВ
| Участок №2 |  | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 ВЛ10кВ№4 | 10 | 2021-03-10 14:00 | 2021-03-10 16:00 | В | 2 | ВЛ-10кВ |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 |  | Неисправность в смежной сет.организации
| Участок №2 |  | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 ВЛ10кВ№4 | 10 | 2021-03-12 12:00 | 2021-03-12 14:00 | В | 2 | ВЛ-10кВ |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 |  | Неисправность в смежной сет.организации
| Участок №2 |  | ТП-4,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-03-15 10:00 | 2021-03-15 11:25 | П | 1.4167 | ВЛ 0,4кВ |  |  |  | 1 |  | Ремонт рубильника
| Участок №1 |  | п/с Лашма 35/10кВ ф.5 | 10 (10.5) | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 13:00 | П | 3.5 | ВЛ-10кВ |  |  |  | 0 |  | Работа персонала РЭС
| Участок №1 |  | п/с Затон 35/10 кВ ф2 | 10(10.5) | 2021-03-16 05:00 | 2021-03-16 06:00 | П | 1 | ВЛ-10кВ |  |  |  | 0 |  | Работа персонала РЭС
| Участок №2 |  | ТП-1,ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-03-16 09:30 | 2021-03-16 11:20 | П | 1.8333 | ВЛ 0,4кВ |  |  |  | 1 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ
| Участок №2 |  | ТП-2179 ВЛ-10кВ Любовниково | 10 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:00 | П | 4 | ВЛ-10кВ |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 |  | Неисправность в смежной сет.организации
| Участок №2 |  | ТП-8,9,10,11,12,13,14 ВЛ-10кВ | 10 | 2021-03-18 13:00 | 2021-03-18 15:00 | П | 2 | ВЛ-10кВ |  |  |  | 1 |  | Опиловка ВЛ-10кВ
| Участок №1 |  | п/с Лашма 35/10кВ ф.3 | 10(10.5) | 2021-03-18 10:00 | 2021-03-18 13:00 | П | 3 | ВЛ-10кВ |  |  |  | 0 |  | Работа персонала РЭС
| Участок №1 |  | п/с Касимов ТП-2588 ф3 | 0.38 | 2021-03-19 09:00 | 2021-03-19 11:00 | В | 2 | ВЛ-0,4кВ |  | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 |  | Обрыв ввода ул.Залесное д.11 Исаков А.Ф.
| Участок №1 |  | п/с Зеленино 35/10кВ ф4, ф3 | 10(10.5) | 2021-03-22 10:00 | 2021-03-22 12:00 | П | 2 | ВЛ-10кВ |  |  |  | 0 |  | Работа персонала РЭС
| Участок №1 |  | п/с Лашма ТП-6 ф1, ТП-3 ф2 | 0.38 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 13:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 1 |  | Работа персонала МУ МПЖКХ (установка натяж-
ного устройства от оп.19 до оп.36)

## апрель (hidden)
№пп | Участок | Участок | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Участок №1 |  | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-14, ф.4 ЦРП 10кВ Елатьма | 10 (10.5) | 18,20 2021.04.02 | 19,25 2021.04.02 | В | #VALUE! | ВЛ- 10кВ |  |  |  | Сгорели 3 выс.вставки,работа РЭС
| Участок №2 |  | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 21,45 2021.04.07 | 22,03 2021.04.07 | В | #VALUE! | ВЛ 0,4кВ |  | 1 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ
| Участок №2 |  | ВЛ №1 ТП-2445 ф.1.ПС110/35/10кВ ф.2 Шостье | 10 (10.5) | 01,00 2021.04.08 | 14,00 2021.04.08 | В | #VALUE! | ВЛ-10кВ |  | 0 |  | Пробой опорного изолятора на вышке Мегафон
| Участок №2 |  | ВЛ №1 ТП-2445 ф.1.ПС110/35/10кВ ф.2 Шостье | 10 (10.5) | 02,00 2021.04.21 | 15,00 2021.04.21 | В | #VALUE! | ВЛ 0,4кВ |  | 1 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ
| Участок №1 |  | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 15,19 2021.04.24 | 20,08 2021.04.24 | В | #VALUE! | ВЛ 10кВ |  |  |  | Сгорели 2 выс.вставки,работа РЭС
| Участок №2 |  | КТП-1а КЛ-10кВ | 0.38 | 21,45 2021.04.24 | 22,10 2021.04.24 | В | #VALUE! | ВЛ 0,4кВ |  | 1 |  | Ремонт рубильника
| Участок №2 |  | ВЛ-10кВ №2 п/с Затон 35/10 кВ ф2 | 10 (10.5) | 12,00 2021.04.25 | 21,30 2021.04.25 | В | #VALUE! | ВЛ-10кВ |  | 1 |  | Пробой изолятора на оп.1 от ЗТП-1 ВЛ-10кВ
| Участок №2 |  | ВЛ №2 ЗТП-8 ф.2. ПС35/10кВ ф.5 Лашма | 10 (10.5) | 15,30 2021.04.30 | 19,00 2021.04.30 | В | #VALUE! | ВЛ-10кВ |  | 1 |  | Замена вставки 10 кВ
| Участок №1 |  | п/с Затон 35/10 кВ ф2 | 10 (10.5) | 2021-04-25 12:00 | 2021-04-25 21:30 | в | 9.5 | ВЛ-10кВ |  |  |  | Обрыв линейного провода,работа РЭС
| Участок №1 |  | п/с Лашма 35/10 кВ ф5 | 10 (10.5) | 2021-04-29 10:00 | 2021-04-29 13:00 | П | 3 | ВЛ-10кВ |  |  |  | Работа персонала РЭС
Участок №2
Участок №2
Участок №2
Участок №2
Участок №2
Участок №2

## май (hidden)
№пп | Участок | Участок | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | КТП-11, ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-05-07 08:45 | 2021-05-07 09:15 | П | 0.5 | ВЛ 0,4кВ |  |  |  | Сгорели 3 выс.вставки,работа РЭС
|  |  | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 | 2021-05-15 14:40 | 2021-05-15 15:43 | П | 1.05 | ВЛ-10кВ |  | 1 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ
|  |  | КТП-6,8-14 ВЛ-10кВ Елатьма | 10 | 2021-05-15 14:40 | 2021-05-15 18:36 | П | 3.9333 | ВЛ-10кВ |  | 0 |  | Пробой опорного изолятора на вышке Мегафон
|  |  | ЗТП-10, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-05-18 09:40 | 2021-05-18 10:30 | П | 0.83333 | ВЛ 0,4кВ |  | 1 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ
|  |  | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 | 2021-05-18 13:20 | 2021-05-18 14:05 | А | 0.75 | ВЛ-10кВ |  |  |  | Сгорели 2 выс.вставки,работа РЭС
|  |  | ЗТП-3,ф.3 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2021-05-18 14:45 | 2021-05-18 17:36 | П | 2.85 | ВЛ 0,4кВ |  | 1 |  | Ремонт рубильника
|  |  | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 | 2021-05-19 22:40 | 2021-05-20 02:55 | А | 4.25 | ВЛ-10кВ |  | 1 |  | Пробой изолятора на оп.1 от ЗТП-1 ВЛ-10кВ
Участок №2
Участок №2
Участок №2
Участок №2
Участок №2
Участок №2

## июнь (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2021-06-04 12:05 | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [8 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок №1 | ВЛ | п. Лашма ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф2 | 0.38 | 2021-06-02 10:00 | 2021-06-02 13:00 | П | 3 | ВЛ- 0,4кВ | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 19.36 |  |  |  |  | 1 | Замена траверс на ВЛ-0,4кВ
2 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2394,ф. 3,ВЛ-0,4кВ Подлипки | 0.38 | 2021-06-04 12:05 | 2021-06-04 13:40 | П | 1.5833 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 11.44 |  |  |  |  | 1 | Ремонт ВЛ-0,4кВ
3 | Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-06-04 16:35 | 2021-06-04 17:00 | П | 0.41667 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 217.36 |  |  |  |  | 1 | Вырубка пролетов
4 | Участок №2 | ВЛ | ТП-4,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-06-07 10:00 | 2021-06-07 12:00 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4.62 |  |  |  |  | 1 | Ремонт ВЛ-0,4кВ
5 | Участок №1 | ВЛ | д.Лощинино ТП-2588 ВЛ-0,4кВ ф1 | 0.38 | 2021-06-08 10:00 | 2021-06-08 12:00 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 18.04 |  |  |  |  | 1 | Восстановление полнофазной сети
6 | Участок №2 | ВЛ | ТП-6,11,12,13,14 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 11:00 | П | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 119.68 |  |  |  |  | 1 | Ремонт ВЛ-10кВ на КТП-12
7 | Участок №1 | ВЛ | п.Ташенка ЗТП-4 ВЛ-0,4кВ ф5 | 0.38 | 2021-06-10 10:00 | 2021-06-10 13:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7.7 |  |  |  |  | 1 | Монтаж ВЛ по опорам
8 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-06-11 15:07 | 2021-06-11 15:36 | В | 0.48333 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 246.62 |  | №19 07.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | Пробит изолятор на опоре 148 и151
10 | Участок №2 | ВЛ | КТП-11, ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-06-13 15:20 | 2021-06-13 17:35 | П | 2.25 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6.38 |  |  |  |  | 1 | Замена пасынка на деревянной опоре
11 | Участок №2 | ВЛ | ТП-6,11,12,13,14 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 11:00 | П | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 119.68 |  |  |  |  | 1 | Ремонт ВЛ-10кВ на КТП-12
12 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-06-28 18:45 | 2021-06-28 20:35 | В | 1.8333 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 246.62 |  | №21 29.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1 | Грозовой фронт
13 | Участок №2 | ТП | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-06-28 22:48 | 2021-06-28 23:15 | В | 0.45 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 217.36 |  | №22 29.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.13 | 1 | Замена вставки на ЗТП-3
14 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2179 ВЛ-10кВ Любовниково | 10 (10.5) | 2021-06-29 11:20 | 2021-06-29 14:30 | В | 3.1667 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.64 |  | №23 30.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.4 | 1 | Ремонт ВЛ-10кВ

## июль (hidden)
№пп | Участок | Участок | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Участок №1 |  | п.Ташенка ПС-Зеленино ВЛ-10 кВ ф4 | 0.38 | 2021-07-13 10:00 | 2021-07-13 15:00 | п | 5 | ВЛ- 10кВ |  | Ремонтные работы РЭС
| Участок №1 |  | п.Ташенка ПС-Зеленино ВЛ-10кВ ф4 | 0.38 | 2021-07-15 10:00 | 2021-07-15 14:00 | п | 4 | ВЛ 10кВ |  | Ремонтные работы РЭС
| Участок №1 |  | п.Малеевский карьер ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 0.38 | 2021-07-15 15:30 | 2021-07-15 18:30 | в | 3 | ВЛ-10кВ |  | Причина не выявлена | 3.4.9.1 | 4.21
| Участок №1 |  | п.Малеевский карьер ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 0.38 | 2021-07-16 14:00 | 2021-07-16 18:30 | в | 4.5 | ВЛ-10кВ |  | Причина не выявлена | 3.4.9.1 | 4.21
| Участок №1 |  | п.Лашма ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф1 | 0.38 | 2021-07-19 19:30 | 2021-07-19 21:30 | в | 2 | ВЛ-0,4кВ |  | Перехлест проводов по вине абонента | 3.4.9.3 | 4.4
| Участок №1 |  | д.Ташенка ПС-Зеленино ВЛ-10кВ ф3 | 0.38 | 2021-07-26 10:00 | 2021-07-26 17:00 | п | 7 | ВЛ-10кВ |  | Ремонтные работы РЭС
| Участок №1 |  | ПС-Лашма ВЛ-10кВ ТП-8 ф5 | 0.38 | 2021-07-29 06:00 | 2021-07-29 08:25 | в | 2.4167 | ВЛ-10кВ |  | Короткое замыкание (птица в РУ-10кВ). | 3.4.10 | 4.17
| Участок №2 |  | ТП-4,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 14:30 | П | 6 | ВЛ 0,4кВ |  | Замена ВЛ-0,4кВ
| Участок №2 |  | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 | 2021-07-15 11:30 | 2021-07-15 11:50 | А | 0.33333 | ВЛ-10кВ |  | Грозовой фронт | 3.4.12.3 | 4.21
| Участок №2 |  | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 | 2021-07-15 13:25 | 2021-07-15 16:03 | А | 2.6333 | ВЛ-10кВ |  | Грозовой фронт,неисправность не обнаружена | 3.4.9.1 | 4.21
| Участок №2 |  | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 | 2021-07-22 10:50 | 2021-07-22 13:50 | П | 3 | ВЛ-10кВ |  | Работы на п/с Сабурово 110/10 кВ
| Участок №2 |  | ТП-4,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-07-27 15:00 | 2021-07-27 16:30 | П | 1.5 | ВЛ 0,4кВ |  | Установка опор на ул.Егерева

## план январь (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за январь 2020 года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примеча-ния
| План | Факт | План | Факт
ТП-2497,ТП-2494 ВЛ-10кВ Маяк | 2021-01-18 09:20 | 2021-01-18 10:20 | 2021-01-18 09:20 | 2021-01-18 10:20 |  | П
ф14 10кВ КТП2 | 2021-01-24 05:50 | 2021-01-24 11:50 | 2021-01-24 05:50 | 2021-01-24 11:50 |  | П
ТП-2,6-14 ВЛ-10кВ Елатьма | 2021-01-29 10:00 | 2021-01-29 12:00 | 2021-01-29 10:00 | 2021-01-29 12:00 |  | П
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## план февраль (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за январь 2020 года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примеча-ния
| План | Факт | План | Факт
ТП-2497,ТП-2494 ВЛ-10кВ Маяк | 2021-01-18 09:20 | 2021-01-18 10:20 | 2021-01-18 09:20 | 2021-01-18 10:20 |  | П
ф14 10кВ КТП2 | 2021-01-24 05:50 | 2021-01-24 11:50 | 2021-01-24 05:50 | 2021-01-24 11:50 |  | П
ТП-2,6-14 ВЛ-10кВ Елатьма | 2021-01-29 10:00 | 2021-01-29 12:00 | 2021-01-29 10:00 | 2021-01-29 12:00 |  | П
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## план март (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2021-03-15 10:00 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примеча-ния
| План | Факт | План | Факт
В
В
В
В
В
ТП-4,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-03-15 10:00 | 2021-03-15 11:25 | 2021-03-15 10:00 | 2021-03-15 11:25 |  | П
п/с Лашма 35/10кВ ф.5 | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 13:00 | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 13:00 |  | П
п/с Затон 35/10 кВ ф2 | 2021-03-16 05:00 | 2021-03-16 06:00 | 2021-03-16 05:00 | 2021-03-16 06:00 |  | П
ТП-1,ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-03-16 09:30 | 2021-03-16 11:20 | 2021-03-16 09:30 | 2021-03-16 11:20 |  | П
ТП-2179 ВЛ-10кВ Любовниково | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:00 | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-17 15:00 |  | П
ТП-8,9,10,11,12,13,14 ВЛ-10кВ | 2021-03-18 13:00 | 2021-03-18 15:00 | 2021-03-18 13:00 | 2021-03-18 15:00 |  | П
п/с Лашма 35/10кВ ф.3 | 2021-03-18 10:00 | 2021-03-18 13:00 | 2021-03-18 10:00 | 2021-03-18 13:00 |  | П
В
п/с Зеленино 35/10кВ ф4, ф3 | 2021-03-22 10:00 | 2021-03-22 12:00 | 2021-03-22 10:00 | 2021-03-22 12:00 |  | П
п/с Лашма ТП-6 ф1, ТП-3 ф2 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 13:00 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 13:00 |  | П
Formulas:
Факт = [Факт]
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## план апре (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 0 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примеча-ния
| План | Факт | План | Факт
ВЛ №1 ТП-2445 ф.1.ПС110/35/10кВ ф.2 Шостье | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В
КТП-1а КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В
п/с Лашма 35/10 кВ ф5 | 2021-04-29 10:00 | 2021-04-29 13:00 | 2021-04-29 10:00 | 2021-04-29 13:00 |  | П
Formulas:
Факт = [Факт]
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## август (hidden)
№пп | Участок | Участок | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Участок №1 |  | д.Лощинино ПС-Касимов ТП-2591 | 0.38 | 2021-08-04 13:00 | 2021-08-04 14:00 | П | 1 | ВЛ- 10кВ |  |  | Лабораторные испытания ТП
| Участок №1 |  | д.Лощинино ПС-Касимов ТП-2281 | 0.38 | 2021-08-04 14:30 | 2021-08-04 16:00 | П | 1.5 | ВЛ 10кВ |  |  | Лабораторные испытания ТП
| Участок №1 |  | д.Лощинино ПС-Касимов ТП-2588 | 0.38 | 2021-08-04 16:30 | 2021-08-04 18:00 | П | 1.5 | ВЛ-10кВ |  |  | Лабораторные испытания ТП
| Участок №1 |  | п.Малеевский карьер ПС-Телебукино КТП-2 | 0.38 | 2021-08-05 11:00 | 2021-08-05 12:00 | П | 1 | ВЛ-10кВ |  |  | Лабораторные испытания ТП
|  |  | п.Ташенка ПС-Зеленино ВЛ10кВ ф3 | 10 (10.5) | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 14:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ |  |  | Ремонтные работы РЭС
|  |  | п.Лашма ТП-1 ВЛ 0,4кВ ВЛ-10кВ ф1 | 10 (10.5) | 2021-08-11 10:00 | 2021-08-11 14:30 | П | 4.5 | ВЛ-10кВ |  |  | Замена деревянных опор 2шт., правка опоры
|  |  | ПС-Зеленино ВЛ-10кВ ф3 | 10 (10.5) | 2021-08-11 17:30 | 2021-08-11 19:00 | В | 1.5 | ВЛ-10кВ |  | Отключения в смежной сетевой орг | Отключение по вине " Касимовнеруд"
|  |  | ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 10 (10.5) | 2021-08-15 06:00 | 2021-08-15 09:30 | В | 3.5 | ВЛ-10кВ |  | Неисправн в сети потребителя | Сгорели две высоковольтные вставки на ТП СУ-2
|  |  | д.Лощинино ТП-2589 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-08-21 20:30 | 2021-08-21 22:30 | В | 2 | ТП-2589 РУ-0,4кВ |  |  | Выгорел авт.выключатель на ф3
|  |  | п.Крутоярский ТП-2478 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-08-29 07:30 | 2021-08-29 10:00 | В | 2.5 | РУ-0,4кВ ТП-2478 |  |  | сгорел предохранитель фаза С на рубильнике ф6
| Участок №2 |  | КТП-11,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 11:00 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ |  |  | Опиловка ВЛ-0,4кВ
| Участок №2 |  | ЗТП-9, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 13:00 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ |  |  | Замена опор ул.Октябрьская
| Участок №2 |  | ЗТП-9, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ |  |  | Замена опор ул.Интернациональная
| Участок №2 |  | ТП-2165,ф.2 ВЛ-0,4кВ Сосновка | 0.38 | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ |  |  | Замена опоры
| Участок №2 |  | ЗТП-9, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ |  |  | Замена опор ул.Интернациональная
| Участок №2 |  | ТП-2165,ф.2 ВЛ-0,4кВ Сосновка | 0.38 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 12:30 | П | 3.5 | ВЛ 0,4кВ |  |  | Замена опоры
| Участок №2 |  | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-08-19 18:06 | 2021-08-19 19:19 | В | 1.2167 | ВЛ- 10кВ |  | Отключения в смежной сетевой орг | Неисправность в смежной сетевой организации
| Участок №2 |  | ТП-4,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 11:30 | П | 2.5 | ВЛ 0,4кВ |  |  | Замена опоры ул.Егерева
| Участок №2 |  | ТП-2179 ВЛ-10кВ Любовниково | 10 (10.5) | 2021-08-27 06:00 | 2021-08-27 07:00 | П | 1 | ВЛ- 10кВ |  |  | Работы в смежной сетевой организации
| Участок №2 |  | ТП-2497,ТП-2494 ВЛ-10кВ Маяк | 10 (10.5) | 2021-08-27 17:00 | 2021-08-27 20:00 | П | 3 | ВЛ- 10кВ |  |  | Работы в смежной сетевой организации

## сентябрь (hidden)
№пп | Участок | Участок | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ф5 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-09-01 11:40 | 2021-09-01 14:30 | В | 2.8333 | ВЛ- 10кВ |  |  | Причина не обнаружена
| Участок №1 | ВЛ | ПС-Касимов ф12 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-09-02 09:30 | 2021-09-02 11:30 | П | 2 | ВЛ 10кВ |  |  | Замена ВТР на ТП-2281 д.Лощинино
| Участок №1 | ТП | д.Лощинино ТП-2589 | 10 (10.5) | 2021-09-03 10:00 | 2021-09-03 14:00 | П | 4 | ВЛ-10кВ |  |  | Ревизия ТП-2589
| Участок №1 | ВЛ | ПС-Телебукино ф11 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-09-04 10:00 | 2021-09-04 13:00 | В | 3 | ВЛ-10кВ |  |  | Упало дерево на ВЛ-10кВ
| Участок №2 | ВЛ | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-09-07 09:00 | 2021-09-07 09:25 | П | 0.41667 | ВЛ- 10кВ |  |  | Ремонт ВЛ-10кВ
| Участок №2 | ВЛ | п/с Кольдюки 10кВ ф.4 | 10 (10.5) | 2021-09-09 09:30 | 2021-09-09 13:00 | П | 3.5 | ВЛ- 10кВ |  |  | Работы в смежной сетевой организации
| Участок №2 | ТП | ТП-2494 ВЛ-0,4кВ Маяк | 0.38 | 2021-09-10 08:30 | 2021-09-10 11:30 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ |  |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ
| Участок №2 | ТП | ТП-2494 ВЛ-0,4кВ Маяк | 0.38 | 2021-09-15 08:30 | 2021-09-15 11:30 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ |  |  | Замена опоры
| Участок №2 | ТП | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 | 2021-09-16 09:30 | 2021-09-16 10:30 | П | 1 | ВЛ- 10кВ |  |  | Ремонт ВЛ-10кВ
| Участок №1 | ВЛ | п.Ташенка ТП-5 РУ-0,4кВ ф4 | 0.38 | 2021-09-21 20:00 | 2021-09-22 00:30 | В | 4.5 | ВЛ-0,4кВ |  |  | Выгорел авт.выключатель
| Участок №1 | ВЛ | д.Лощинино ТП-2589 | 10 (10.5) | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 10:00 | П | 1 | ВЛ-10кВ |  |  | Лабораторные испытания ТП
| Участок №1 | ВЛ | п.Лашма ТП-1 | 10 (10.5) | 2021-09-22 11:00 | 2021-09-22 12:00 | П | 1 | ВЛ-10кВ |  |  | Лабораторные испытания ТП
| Участок №1 | ВЛ | п.Лашма ТП-2 | 10 (10.5) | 2021-09-22 12:30 | 2021-09-22 13:40 | П | 1.1667 | ВЛ-10кВ |  |  | Лабораторные испытания ТП
| Участок №1 | ВЛ | п.Лашма ТП-6 | 10 (10.5) | 2021-09-22 14:00 | 2021-09-22 15:00 | П | 1 | ВЛ-10кВ |  |  | Лабораторные испытания ТП
| Участок №1 | ВЛ | ПС-Телебукино ф14 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-09-23 10:00 | 2021-09-23 13:00 | П | 3 | ВЛ-10кВ |  |  | Работы РЭС
| Участок №2 | ВЛ | ТП-3,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-09-28 10:30 | 2021-09-28 14:00 | П | 3.5 | ВЛ 0,4кВ |  |  | Установка опор ул.Володарского
0.38
10 (10.5)

## октябрь (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2021-10-05 10:00 | месяц | 2021 | года
МУ МПЖКХ Гусь-Железный
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | 1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2165,ф.1 ВЛ-0,4кВ Сосновка | 0.38 | 2021-10-01 10:00 | 2021-10-01 12:00 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8.36 |  |  |  |  | 1
2 | Участок №2 | ВЛ | КТП-12, ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-10-05 10:00 | 2021-10-05 14:00 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 27.06 |  |  |  |  | 1
3 | Участок №2 | ВЛ | ТП-2497 ВЛ-0,4кВ п.Ласинский | 0.38 | 2021-10-06 10:00 | 2021-10-06 15:30 | П | 5.5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7.48 |  |  |  |  | 1
4 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-3,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-10-08 10:00 | 2021-10-08 14:00 | П | 4 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 |  |  |  |  | 1
5 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-3,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-10-11 09:00 | 2021-10-11 11:00 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.16 |  |  |  |  | 1
6 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-1,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-10-11 12:00 | 2021-10-11 14:00 | П | 2 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7.7 |  |  |  |  | 1
7 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Лашма ф3 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-10-15 15:00 | 2021-10-15 17:00 | П | 2 | ВЛ- 10кВ | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 123.64 |  |  |  |  | 1
8 | Участок №2 | ВЛ | ТП-5,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 12:00 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9.24 |  |  |  |  | 1
9 | Участок №1 | ТП | п.Лашма ТП-1 | 0.38 | 2021-10-18 14:00 | 2021-10-18 15:00 | П | 1 | ТП1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 11.22 |  |  |  |  | 1
10 | Участок №1 | ТП | п.Лашма ТП-6 | 0.38 | 2021-10-18 15:30 | 2021-10-18 16:30 | П | 1 | ТП6 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 10.78 |  |  |  |  | 1
11 | Участок №2 | ВЛ | ЗТП-1,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-10-19 10:00 | 2021-10-19 11:00 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7.7 |  |  |  |  | 1
12 | Участок №2 | ВЛ | п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 10 (10.5) | 2021-10-20 07:58 | 2021-10-20 09:13 | В | 1.25 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 21.78 |  | №38 21.10.2021 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
13 | Участок №1 | ВЛ | ПС-Телебукино ТП-2478 КЛ-10кВ ф7 | 10 (10.5) | 2021-10-24 15:30 | 2021-10-24 23:50 | В | 8.3333 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 12.76 |  | №39 24.10.2022 | 3.4.8 | 4.4 | 0

## ноябрь (hidden)
№пп | Участок | Участок | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Участок №1 | ТП | ПС-Шостье ф2 КТП-2445 | 0.38 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 17:00 | В | 3 | МТП 2445 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 10.78 | №40 02.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0 | Отгорела фаза А от ТР-Р до гл./руб. | Отгорела фаза А от ТР-Р до гл./руб.
| Участок №1 |  | ПС-Лашма ф5 ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-11-12 14:00 | 2021-11-12 15:00 | П | 1 | ВЛ- 10кВ | [16 empty] | Работа на ВЛ-0,4 кВ персоналом ООО "Т2 Мобайл" | Работа на ВЛ-0,4 кВ персоналом ООО "Т2 Мобайл"
| Участок №2 |  | ЗТП-2,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-11-12 14:30 | 2021-11-12 15:30 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ | [16 empty] | Ремонт ВЛ-0,4кВ ул.Полевая | Ремонт ВЛ-0,4кВ ул.Полевая
| Участок №2 |  | ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 10 (10.5) | 2021-11-19 14:30 | 2021-11-19 15:10 | П | 0.66667 | ВЛ- 10кВ | [16 empty] | Ремонт ВЛ-10кВ ул.Володарского | Ремонт ВЛ-10кВ ул.Володарского
| Участок №1 |  | ПС Лашма ЗТП 8 ТР-2 | 0.38 | 2021-11-24 14:30 | 2021-11-24 15:30 | П | 1 | ВЛ 10кВ | [16 empty] | Перевод анцапфы с 3 в 1 положение на тр-ре | Перевод анцапфы с 3 в 1 положение на тр-ре
| Участок №2 |  | ЗТП-9, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-11-26 09:30 | 2021-11-26 12:30 | П | 3 | ВЛ 0,4кВ | [16 empty] | Ремонт ВЛ-0,4кВ ул.Интернациональная | Ремонт ВЛ-0,4кВ ул.Интернациональная
0.38
10 (10.5)

## декабрь
№пп | Участок | Участок | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П-плановое, А-аварийное , В-внерегламентное (Аварийное)) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.
1:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Участок №1 |  | ПС Лашма ф5 ВЛ-10кВ | 10(10.5) | 2021-12-01 | 2021-12-01 01:30 | В | 1.5 | ВЛ 10кВ |  |  | Упало дерево на ВЛ-10кВ(ЖКХ).
| Участок №1 |  | ПС Шостье ф2 ВЛ-10кВ | 10(10.5) | 2021-12-01 00:30 | 2021-12-01 12:00 | В | 11.5 | ВЛ 10кВ |  |  | Работы РЭС
| Участок №1 |  | ПС Телебукино ф7 ЗТП-2478 ф6 | 10(10.5) | 2021-12-02 11:30 | 2021-12-02 12:00 | В | 0.5 | ВЛ 0,4кВ |  |  | Отгорела фаза С Крутоярсервис
| Участок №1 |  | ПС Телебукино ф14 ВЛ-10кВ | 10(10.5) | 2021-12-04 01:00 | 2021-12-04 06:30 | В | 5.5 | ВЛ 10кВ |  |  | Пробило проходные изоляторы СУ-2
| Участок №2 |  | ЗТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-12-01 09:00 | 2021-12-01 10:00 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ
| Участок №2 |  | ТП-2494 ВЛ-0,4кВ Маяк | 0.38 | 2021-12-02 08:45 | 2021-12-02 10:40 | П | 1.9167 | ВЛ 0,4кВ
| Участок №2 |  | ТП-2165,ф.2 ВЛ-0,4кВ Сосновка | 0.38 | 2021-12-03 09:15 | 2021-12-03 12:00 | П | 2.75 | ВЛ 0,4кВ
| Участок №2 |  | ЗТП-9,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 0.38 | 2021-12-08 09:30 | 2021-12-08 10:30 | П | 1 | ВЛ 0,4кВ
0.38
10 (10.5)

## план май (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | #REF! | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примеча-ния
| План | Факт | План | Факт
КТП-11, ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-05-07 08:45 | 2021-05-07 09:15 | 2021-05-07 08:45 | 2021-05-07 09:15 |  | П
ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 2021-05-15 14:40 | 2021-05-15 15:43 | 2021-05-15 14:40 | 2021-05-15 15:43 |  | П
КТП-6,8-14 ВЛ-10кВ Елатьма | 2021-05-15 14:40 | 2021-05-15 18:36 | 2021-05-15 14:40 | 2021-05-15 18:36 |  | П
ЗТП-10, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-05-18 09:40 | 2021-05-18 10:30 | 2021-05-18 09:40 | 2021-05-18 10:30 |  | П
ЗТП-3,ф.3 ВЛ-0,4кВ | 2021-05-18 14:45 | 2021-05-18 17:36 | 2021-05-18 14:45 | 2021-05-18 17:36 |  | П
Formulas:
Факт = [Факт]
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## план июнь (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2021-06-04 12:05 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примеча-ния
| План | Факт | План | Факт
п. Лашма ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф2 | 2021-06-02 10:00 | 2021-06-02 13:00 | 2021-06-02 10:00 | 2021-06-02 13:00 |  | П
ТП-2394,ф. 3,ВЛ-0,4кВ Подлипки | 2021-06-04 12:05 | 2021-06-04 13:40 | 2021-06-04 12:05 | 2021-06-04 13:40 |  | П
ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 2021-06-04 16:35 | 2021-06-04 17:00 | 2021-06-04 16:35 | 2021-06-04 17:00 |  | П
ТП-4,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-06-07 10:00 | 2021-06-07 12:00 | 2021-06-07 10:00 | 2021-06-07 12:00 |  | П
д.Лощинино ТП-2588 ВЛ-0,4кВ ф1 | 2021-06-08 10:00 | 2021-06-08 12:00 | 2021-06-08 10:00 | 2021-06-08 12:00 |  | П
ТП-6,11,12,13,14 ВЛ-10кВ | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 11:00 | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 11:00 |  | П
п.Ташенка ЗТП-4 ВЛ-0,4кВ ф5 | 2021-06-10 10:00 | 2021-06-10 13:00 | 2021-06-10 10:00 | 2021-06-10 13:00 |  | П
КТП-11, ф.4 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-06-13 15:20 | 2021-06-13 17:35 | 2021-06-13 15:20 | 2021-06-13 17:35 |  | П
ТП-6,11,12,13,14 ВЛ-10кВ | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 11:00 | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 11:00 |  | П
Formulas:
Факт = [Факт]
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## план июль (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2021-07-15 10:00 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примеча-ния
| План | Факт | План | Факт
п. Лашма ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф2 | 2021-07-13 10:00 | 2021-07-13 15:00 | 2021-07-13 10:00 | 2021-07-13 15:00 |  | п
ТП-2394,ф. 3,ВЛ-0,4кВ Подлипки | 2021-07-15 10:00 | 2021-07-15 14:00 | 2021-07-15 10:00 | 2021-07-15 14:00 |  | п
ТП-6,11,12,13,14 ВЛ-10кВ | 2021-07-26 10:00 | 2021-07-26 17:00 | 2021-07-26 10:00 | 2021-07-26 17:00 |  | п
п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 2021-07-22 10:50 | 2021-07-22 13:50 | 2021-07-22 10:50 | 2021-07-22 13:50 |  | П
ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 2021-07-27 15:00 | 2021-07-27 16:30 | 2021-07-27 15:00 | 2021-07-27 16:30 |  | П
Formulas:
Факт = [Факт]
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## план август (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2021-08-04 14:30 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
| План | Факт | План | Факт
п. Лашма ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф2 | 2021-08-04 13:00 | 2021-08-04 14:00 | 2021-08-04 13:00 | 2021-08-04 14:00 |  | П | Лабораторные испытания ТП
д.Лощинино ПС-Касимов ТП-2281 | 2021-08-04 14:30 | 2021-08-04 16:00 | 2021-08-04 14:30 | 2021-08-04 16:00 |  | П | Лабораторные испытания ТП
д.Лощинино ПС-Касимов ТП-2588 | 2021-08-04 16:30 | 2021-08-04 18:00 | 2021-08-04 16:30 | 2021-08-04 18:00 |  | П | Лабораторные испытания ТП
п.Малеевский карьер ПС-Телебукино КТП-2 | 2021-08-05 11:00 | 2021-08-05 12:00 | 2021-08-05 11:00 | 2021-08-05 12:00 |  | П | Лабораторные испытания ТП
п.Ташенка ПС-Зеленино ВЛ10кВ ф3 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 14:00 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 14:00 |  | П | Ремонтные работы РЭС
п.Лашма ТП-1 ВЛ 0,4кВ ВЛ-10кВ ф1 | 2021-08-11 10:00 | 2021-08-11 14:30 | 2021-08-11 10:00 | 2021-08-11 14:30 |  | П | Замена деревянных опор 2шт., правка опоры
ПС-Зеленино ВЛ-10кВ ф3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В | Отключение по вине " Касимовнеруд"
ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В | Сгорели две высоковольтные вставки на ТП СУ-2
д.Лощинино ТП-2589 РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В | Выгорел авт.выключатель на ф3
п.Крутоярский ТП-2478 РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В | сгорел предохранитель фаза С на рубильнике ф6
КТП-11,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 11:00 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 11:00 |  | П | Опиловка ВЛ-0,4кВ
ЗТП-9, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 13:00 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 13:00 |  | П | Замена опор ул.Октябрьская
ЗТП-9, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 12:00 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 12:00 |  | П | Замена опор ул.Интернациональная
ТП-2165,ф.2 ВЛ-0,4кВ Сосновка | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 12:00 | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 12:00 |  | П | Замена опоры
ЗТП-9, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 12:00 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 12:00 |  | П | Замена опор ул.Интернациональная
ТП-2165,ф.2 ВЛ-0,4кВ Сосновка | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 12:30 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 12:30 |  | П | Замена опоры
п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В | Неисправность в смежной сетевой организации
ТП-4,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 11:30 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 11:30 |  | П | Замена опоры ул.Егерева
ТП-2179 ВЛ-10кВ Любовниково | 2021-08-27 06:00 | 2021-08-27 07:00 | 2021-08-27 06:00 | 2021-08-27 07:00 |  | П | Работы в смежной сетевой организации
ТП-2497,ТП-2494 ВЛ-10кВ Маяк | 2021-08-27 17:00 | 2021-08-27 20:00 | 2021-08-27 17:00 | 2021-08-27 20:00 |  | П | Работы в смежной сетевой организации
Formulas:
Факт = [Факт]
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## авар август (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2021-08-04 14:30 | года
Внерегламентныее отключение
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
п. Лашма ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф2 | 2021-08-04 13:00 | 2021-08-04 14:00 | 2021-08-04 13:00 | 2021-08-04 14:00 |  | П | Лабораторные испытания ТП
д.Лощинино ПС-Касимов ТП-2281 | 2021-08-04 14:30 | 2021-08-04 16:00 | 2021-08-04 14:30 | 2021-08-04 16:00 |  | П | Лабораторные испытания ТП
д.Лощинино ПС-Касимов ТП-2588 | 2021-08-04 16:30 | 2021-08-04 18:00 | 2021-08-04 16:30 | 2021-08-04 18:00 |  | П | Лабораторные испытания ТП
п.Малеевский карьер ПС-Телебукино КТП-2 | 2021-08-05 11:00 | 2021-08-05 12:00 | 2021-08-05 11:00 | 2021-08-05 12:00 |  | П | Лабораторные испытания ТП
п.Ташенка ПС-Зеленино ВЛ10кВ ф3 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 14:00 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 14:00 |  | П | Ремонтные работы РЭС
п.Лашма ТП-1 ВЛ 0,4кВ ВЛ-10кВ ф1 | 2021-08-11 10:00 | 2021-08-11 14:30 | 2021-08-11 10:00 | 2021-08-11 14:30 |  | П | Замена деревянных опор 2шт., правка опоры
ПС-Зеленино ВЛ-10кВ ф3 | 2021-08-11 17:30 |  |  | 2021-08-11 19:00 |  | В | Отключения в смежной сетевой орг | Отключение по вине " Касимовнеруд" | 3.4.9.1 | 4.21
ПС-Телебукино ВЛ-10кВ ф14 | 2021-08-15 06:00 |  |  | 2021-08-15 09:30 |  | В | Неисправн в сети потребителя | Сгорели две высоковольтные вставки на ТП СУ-2 | 3.4.9.3 | 4.21
д.Лощинино ТП-2589 РУ-0,4кВ | 2021-08-21 20:30 |  |  | 2021-08-21 22:30 |  | В | Ремонт автомата | Выгорел авт.выключатель на ф3 | 3.4.7.3 | 4.10
п.Крутоярский ТП-2478 РУ-0,4кВ | 2021-08-29 07:30 |  |  | 2021-08-29 10:00 |  | В | Неисправн в сети потребителя | сгорел предохранитель фаза С на рубильнике ф6 | 3.4.9.3 | 4.10
КТП-11,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-08-02 09:00 |  |  | 2021-08-02 11:00 |  | П |  | Опиловка ВЛ-0,4кВ
ЗТП-9, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-08-03 09:00 |  |  | 2021-08-03 13:00 |  | П |  | Замена опор ул.Октябрьская
ЗТП-9, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-08-05 09:00 |  |  | 2021-08-05 12:00 |  | П |  | Замена опор ул.Интернациональная
ТП-2165,ф.2 ВЛ-0,4кВ Сосновка | 2021-08-06 09:00 |  |  | 2021-08-06 12:00 |  | П |  | Замена опоры
ЗТП-9, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-08-11 09:00 |  |  | 2021-08-11 12:00 |  | П |  | Замена опор ул.Интернациональная
ТП-2165,ф.2 ВЛ-0,4кВ Сосновка | 2021-08-17 09:00 |  |  | 2021-08-17 12:30 |  | П |  | Замена опоры
п/с Сабурово 110/10 кВ ф.7 | 2021-08-19 18:06 |  |  | 2021-08-19 19:19 |  | В | Отключения в смежной сетевой орг | Неисправность в смежной сетевой организации | 3.4.9.1 | 4.21
ТП-4,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 11:30 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 11:30 |  | П | Замена опоры ул.Егерева
ТП-2179 ВЛ-10кВ Любовниково | 2021-08-27 06:00 | 2021-08-27 07:00 | 2021-08-27 06:00 | 2021-08-27 07:00 |  | П | Работы в смежной сетевой организации
ТП-2497,ТП-2494 ВЛ-10кВ Маяк | 2021-08-27 17:00 | 2021-08-27 20:00 | 2021-08-27 17:00 | 2021-08-27 20:00 |  | П | Работы в смежной сетевой организации
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## план сентябрь (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 0 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
| План | Факт | План | Факт
ПС-Лашма ф5 ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В | Причина не обнаружена
ПС-Касимов ф12 ВЛ-10кВ | 2021-09-02 09:30 | 2021-09-02 11:30 | 2021-09-02 09:30 | 2021-09-02 11:30 |  | П | Замена ВТР на ТП-2281 д.Лощинино
д.Лощинино ТП-2589 | 2021-09-03 10:00 | 2021-09-03 14:00 | 2021-09-03 10:00 | 2021-09-03 14:00 |  | П | Ревизия ТП-2589
ПС-Телебукино ф11 ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В | Упало дерево на ВЛ-10кВ
ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 2021-09-07 09:00 | 2021-09-07 09:25 | 2021-09-07 09:00 | 2021-09-07 09:25 |  | П | Ремонт ВЛ-10кВ
п/с Кольдюки 10кВ ф.4 | 2021-09-09 09:30 | 2021-09-09 13:00 | 2021-09-09 09:30 | 2021-09-09 13:00 |  | П | Работы в смежной сетевой организации
ТП-2494 ВЛ-0,4кВ Маяк | 2021-09-10 08:30 | 2021-09-10 11:30 | 2021-09-10 08:30 | 2021-09-10 11:30 |  | П | Ремонт ВЛ-0,4кВ
ТП-2494 ВЛ-0,4кВ Маяк | 2021-09-15 08:30 | 2021-09-15 11:30 | 2021-09-15 08:30 | 2021-09-15 11:30 |  | П | Замена опоры
ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 2021-09-16 09:30 | 2021-09-16 10:30 | 2021-09-16 09:30 | 2021-09-16 10:30 |  | П | Ремонт ВЛ-10кВ
п.Ташенка ТП-5 РУ-0,4кВ ф4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В | Выгорел авт.выключатель
д.Лощинино ТП-2589 | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 10:00 | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 10:00 |  | П | Лабораторные испытания ТП
п.Лашма ТП-1 | 2021-09-22 11:00 | 2021-09-22 12:00 | 2021-09-22 11:00 | 2021-09-22 12:00 |  | П | Лабораторные испытания ТП
п.Лашма ТП-2 | 2021-09-22 12:30 | 2021-09-22 13:40 | 2021-09-22 12:30 | 2021-09-22 13:40 |  | П | Лабораторные испытания ТП
п.Лашма ТП-6 | 2021-09-22 14:00 | 2021-09-22 15:00 | 2021-09-22 14:00 | 2021-09-22 15:00 |  | П | Лабораторные испытания ТП
ПС-Телебукино ф14 ВЛ-10кВ | 2021-09-23 10:00 | 2021-09-23 13:00 | 2021-09-23 10:00 | 2021-09-23 13:00 |  | П | Работы РЭС
ТП-3,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-09-28 10:30 | 2021-09-28 14:00 | 2021-09-28 10:30 | 2021-09-28 14:00 |  | П | Установка опор ул.Володарского
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## план октябрь (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2021-10-01 10:00 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
| План | Факт | План | Факт
ТП-2165,ф.1 ВЛ-0,4кВ Сосновка | 2021-10-01 10:00 | 2021-10-01 10:00 | 2021-10-01 12:00 | 2021-10-01 12:00 |  | П | 0
КТП-12, ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-10-05 10:00 | 2021-10-05 10:00 | 2021-10-05 10:00 | 2021-10-05 14:00 |  | П | 0
ТП-2497 ВЛ-0,4кВ п.Ласинский | 2021-10-06 10:00 | 2021-10-06 10:00 | 2021-10-06 10:00 | 2021-10-06 15:30 |  | П | 0
ЗТП-3,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-10-08 10:00 | 2021-10-08 10:00 | 2021-10-08 10:00 | 2021-10-08 14:00 |  | П | 0
ЗТП-3,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-10-11 09:00 | 2021-10-11 09:00 | 2021-10-11 09:00 | 2021-10-11 11:00 |  | П | 0
ЗТП-1,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-10-11 12:00 | 2021-10-11 12:00 | 2021-10-11 12:00 | 2021-10-11 14:00 |  | П | 0
ПС-Лашма ф3 ВЛ-10кВ | 2021-10-15 15:00 | 2021-10-15 15:00 | 2021-10-15 15:00 | 2021-10-15 17:00 |  | П | 0
ТП-5,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 12:00 |  | П | 0
п.Лашма ТП-1 | 2021-10-18 14:00 | 2021-10-18 14:00 | 2021-10-18 14:00 | 2021-10-18 15:00 |  | П | 0
п.Лашма ТП-6 | 2021-10-18 15:30 | 2021-10-18 15:30 | 2021-10-18 15:30 | 2021-10-18 16:30 |  | П | 0
ЗТП-1,ф.3 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-10-19 10:00 | 2021-10-19 10:00 | 2021-10-19 10:00 | 2021-10-19 11:00 |  | П | 0
Formulas:
Факт = [Дата ввода в ремонт]
Дата вывода из ремонта = [Факт]
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт]

## план ноябрь (hidden)
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 0 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
| План | Факт | План | Факт
ПС-Шостье ф2 КТП-2445 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В | 0
ПС-Лашма ф5 ВЛ-10кВ | 2021-11-12 14:00 | 2021-11-12 14:00 | 2021-11-12 15:00 | 2021-11-12 15:00 |  | П | 0
ЗТП-2,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-11-12 14:30 | 2021-11-12 14:30 | 2021-11-12 15:30 | 2021-11-12 15:30 |  | П | 0
ЦРП-10кВ ф.3 Елатьма | 2021-11-19 14:30 | 2021-11-19 14:30 | 2021-11-19 15:10 | 2021-11-19 15:10 |  | П | 0
ПС Лашма ЗТП 8 ТР-2 | 2021-11-24 14:30 | 2021-11-24 14:30 | 2021-11-24 15:30 | 2021-11-24 15:30 |  | П | 0
ЗТП-9, ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-11-26 09:30 | 2021-11-26 09:30 | 2021-11-26 12:30 | 2021-11-26 12:30 |  | П | 0
Formulas:
Факт = [Дата ввода в ремонт]
Дата вывода из ремонта = [Факт]

## план декабрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за | 2021-12-02 08:45 | года
Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания
| План | Факт | План | Факт
ЗТП-9,ф.2 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-12-01 09:00 | 2021-12-01 09:00 | 2021-12-01 10:00 | 2021-12-01 10:00
ТП-2494 ВЛ-0,4кВ Маяк | 2021-12-02 08:45 | 2021-12-02 08:45 | 2021-12-02 10:40 | 2021-12-02 10:40
ТП-2165,ф.2 ВЛ-0,4кВ Сосновка | 2021-12-03 09:15 | 2021-12-03 09:15 | 2021-12-03 12:00 | 2021-12-03 12:00
ЗТП-9,ф.1 ВЛ-0,4кВ Елатьма | 2021-12-08 09:30 | 2021-12-08 09:30 | 2021-12-08 10:30 | 2021-12-08 10:30
Formulas:
Факт = [Дата ввода в ремонт]
Дата вывода из ремонта = [Факт]

## акт (hidden)
|  | Акт № | 1
| Аварийного отключения | произошедшего | 2020-02-02 | года
1 | Общие сведения
1.1. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение)
| МУ МПЖКХ Гусь-Железный, участок №2 |  |  | Рязанская область
|  | Наименование организации |  | Субъект
1.2. | Дата и время возникновения аварии: |  | 01ч 00м 2020.02.02
| Дата и время устраненияения аварии: |  | 01ч 30м 2020.02.02
1.3. | Учётные признаки аварии
Код |  | Содержание учетного признака
1.4. | Классификация видов оборудования и устройств |  |  | Организация
Наименование вида оборудования (устройств)
1.5. | Классификационные признаки причин аварии |  |  | Организация
Ветровые нагрузки
Наименование организационной причины аварии
Электродуговое повреждение
Наименование технической причины повреждений оборудования
1.6. | Дата и время ликвидации аварийного режима
01ч 30м 2020.02.02
2 | Описательный блок
2.1. | . Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии
Снегопад, Сильный порывистый ветер
2.2. | Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии:
2.3. | Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов элек-троэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов:
не установлено
| Описание нарушения | наименование НТД | пункт НТД | организация
2.4. | Причины возникновения аварии и ее развития:
| Снегопад, Сильный порывистый ветер |  |  | 3.4.12.2
| Описание организационных причин |  |  | код
2.5. | Перечень и описание повреждения оборудования (устройств) объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок:
попадание оторванного сучка дерева на провода
2.6. | Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования (устройств), явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию:
Не установлено
3. | Противоаварийные мероприятия
3.1. | Технические мероприятия:
| Произведён верховой осмотр ВЛ 10кВ |  | 2020-02-02 | Участок №2
| Содержание мероприятия |  | Дата выполнения | Организация
3.2. | Организационные мероприятия:
| Провести внеплановый осмотр ВЛ №3, расстояние от сучьев деревьев |  | 2020-02-03 | Участок №2
| Содержание мероприятия |  | Дата выполнения | Организация
5. | Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании (устройстве) электростанций и электрических сетей
5.1. | Диспетчерское наименование объекта:
ВЛ 10кВ №3
5.2. | Поврежденное или отказавшее оборудование (устройство)
ВЛ 10кВ №3
5.3. | Марка:
5.4. | Параметры
5.5. | Конструктивное напряжение: |  |  | кВ.
5.6. | Узел, деталь:
5.7. | Тип узла, детали:
5.8. Количество поврежденного или отказавшего оборудования (устройств), уз-лов:
| 5.9. Напряжение сети: кВ. |  | 10 (10.5) | кВ.
5.10. | Изготовитель оборудования (устройства):
5.11. | Год изготовления оборудования (устройства): |  | 1972
5.12. | Изготовитель повредившегося узла:
5.13. | Состояние нейтрали: |  | _
5.14. | Условия отказа оборудования (устройства):
5.15. | Длина линии электропередачи, километр; число цепей воздушной линии, штук:
5.16. | Материал:
5.17. | Условия работы:
5.18. | Характер повреждения или отказа: |  |  | двухфаное К.З. от посторонних предметов
5.19. | Причины повреждения или отказа: |  |  | Корогкое замыкание
7. | Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии
7.1. | Место работы:
7.2. | Должность:
7.3. | Образование:
7.4. | Специальность:
7.5. | Обстоятельства ошибки:
7.6. | Причины ошибки:
7.7. | Стаж работы в данной должности: лет
7.8. | Дата последней проверки знаний в объеме требований к занимаемой должности:
| Председатель комиссии: Главный инженер |  |  | Г.М. Евстифеев
| Члены комиссии: | Начальник учаска №2 |  | С.П. Староверов
|  | Электромонтёр |  | А.В. Зверев
|  | Электромонтёр |  | А.В.Гаврилов